14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фанкойл марки КЭВ-________Ф______W_____

заводской №_________________

изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 4864-031-54365100-2011. Признан годным к эксплуатации. Фанкойл имеет сертификат соответствия № C-RU.ME05.B.00012  от 06.12.2011, выданный органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО "НТЦ" ОС ЭЛМАТЭП").

Дата изготовления "____" __________ 2012        г.    М.П.      _________

(подпись)

В комплекте с фанкойлом поставлены (нужное отметить):

- Гибкая подводка (два патрубка)

- Смесительный узел ______, с насосом/без насоса

-18-

### П А С П О Р Т

ФАНКОЙЛЫ

КЭВ-ФW

ТУ 4864-031-54365100-2011

Санкт- Петербург

01.2012

Убедительно просим Вас перед вводом

изделия в эксплуатацию внимательно

изучить данный паспорт!

КЭВ –N Х Х W Х

Число рядов в теплообменнике

Жидкий теплоноситель (вода, этиленгликоль и т.д.)

Номер вентилятора (диаметр рабочего колеса, дм)

Функциональное назначение

Ф – фанкойл

Номер габарита (1, 2, 3)

Аббревиатура, означающая, что фанкойл

выпущен НПО «Тепломаш».

###### Ваши замечания и предложения присылайте по адресу:

195279, Санкт- Петербург, а /я 132, шоссе Революции, 90

Тел.: (812) 301-99-40, тел./факс (812) 327-63-82

Сервис-центр: (812) 493-35-98

www.teplomash.ru

Таблица 2. Рекомендуемое (максимальное) число фанкойлов для подключения к одному смесительному узлу при отсутствии проектного расчета системы.

| Модель фанкойла | Модель смесительного узла | Диапазоны температур прямой и обратной воды, 0С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 150/70 | 130/70 | 105/70 | 95/70 | 80/60 | 60/40 |
| КЭВ-1Ф3W2 | 4/4Н | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 4/4 | 4/4 | 6/6 |
| КЭВ-1Ф3,5W2 | 4/4Н | 6/6 | 6/6 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 6/6 |
| КЭВ-2Ф3W2 | 4/4Н | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/4 |
|  | 6,3/6,3Н | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
| КЭВ-2Ф3,5W2 | 4/4Н | 4/4 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 4/4 |
|  | 6,3/6,3Н | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/3 | 6/3 | 6/6 |
| КЭВ-2Ф4W2 | 4/4Н | 4/3 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2/2 |
|  | 6,3/6,3Н | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 4/2 | 4/2 | 6/4 |
| КЭВ-3Ф4W2 | 4/4Н | 3/2 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
|  | 6,3/6,3Н | 6/4 | 6/4 | 4/2 | 3/2 | 3/2 | 6/4 |
| КЭВ-3Ф4,5W2 | 4/4Н | 3/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 |
|  | 6,3/6,3Н | 6/4 | 6/4 | 4/2 | 3/2 | 3/2 | 6/4 |
|  | 21/21Н | 6/6 | 6/6 | 6/5 | 4/3 | 4/3 | 6/5 |
| КЭВ-3ФТ5W2 | 4/4Н | 3/2 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 |
|  | 6,3/6,3Н | 6/4 | 6/4 | 4/2 | 2/1 | 2/1 | 6/4 |
|  | 21/21Н | 6/4 | 6/4 | 4/3 | 2/1 | 2/1 | 4/3 |
| КЭВ-1Ф3W3 | 4/4Н | 6/6 | 6/6 | 4/4 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
| КЭВ-1Ф3,5W3 | 4/4Н | 4/4 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 4/4 |
|  | 6,3/6,3Н | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
| КЭВ-2Ф3,5W3 | 4/4Н | 3/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2/2 |
|  | 6,3/6,3Н | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 4/3 | 4/3 | 6/4 |
| КЭВ-2Ф4W3 | 4/4Н | 3/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 |
|  | 6,3/6,3Н | 6/4 | 6/4 | 4/3 | 4/2 | 4/2 | 6/4 |
| КЭВ-3ФТ4W3 | 4/4Н | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 |
|  | 6,3/6,3Н | 6/4 | 6/4 | 4/3 | 2/1 | 2/1 | 6/4 |
|  | 21/21Н | 6/5 | 6/5 | 4/3 | 3/2 | 3/2 | 4/3 |
| КЭВ-3Ф4,5W3 | 6,3/6,3Н | 4/2 | 4/2 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/2 |
|  | 21/21Н | 6/4 | 6/4 | 4/3 | 3/2 | 3/2 | 4/3 |
| КЭВ-3ФТ5W3 | 6,3/6,3Н | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 2/1 |
|  | 21/21Н | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 2/1 | 2/1 | 4/2 |
| КЭВ-3Ф5,6W3 | 6,3/6,3Н | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 1/0 | 1/0 | 2/1 |
|  | 21/21Н | 4/4 | 4/2 | 3/2 | 2/1 | 2/1 | 4/2 |

Рекомендации даны для случая, когда разность давлений воды в прямой и обратной магистрали на входе в смесительный узел не менее 40 кПа.

При разности давлений менее 40 кПа для каждого конкретного случая размещения тех или иных изделий проектант обязан выполнить гидравлический расчет системы и определить необходимость установки смесительного узла с насосом или без него.

-17-

Рис. 8. Электрическая схема подключения пульта управления

-16-

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Фанкойлы КЭВ-ФW предназначены для охлаждения/нагрева воздуха до определенной температуры и применяются в системах кондиционирования воздуха общественных и промышленных зданий.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Температура окружающего воздуха в помещении          +1….+40С *

* По согласованию  допускается  кратковременная  эксплуатация изделий при температуре воздуха ниже  0°С.

Относительная влажность

при температуре  +25 С, не более                                              80%

2.2 Требования к воздуху помещения, в котором эксплуатируется фанкойл:

- содержание пыли и других твердых примесей не более 10 мг/м3;

- не допускается присутствие в воздухе капельной влаги; веществ, агрессивных по отношению к углеродистым сталям, алюминию и меди (кислоты, щелочи), липких либо волокнистых веществ (смолы, технические  или естественные волокна и пр.).

2.3 Качество питающей воды* должно соответствовать ГОСТ 20995-75 и СНиП II-36-76.

* Допускается заполнение системы этиленгликолем или пропиленгликолем, при этом все тепловые характеристики изменятся в меньшую сторону.

2.4 Фанкойлы предназначены  для эксплуатации в помещениях категории В, Г, Д (ФЗ №123 от 22.07.2008, статья 26). Допустимость эксплуатации в помещениях категории В1, В2, В3, В4 определяется проектантом по соответствию технических характеристик изделия (разделы 3-5 паспорта) требованиям нормативной документации (НПБ 105-03, ПУЭ и др.)

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Технические и тепловые   характеристики  приведены  в таблице 1, гидравлические характеристики приведены на рис. 1.

Расчетные условия:

- температура воздуха по сухому термометру 270С

- температура воздуха по смоченному термометру 190С

- относительная влажность воздуха 59%

- температура воды на входе 70С

- температура воды на выходе 120С

3.2 Рабочее давление воды в теплообменнике до 1,2 МПа, максимальная температура воды 1500С.

3.3 Подключение к однофазной сети 220В/50Гц (КЭВ-3Ф5,6W3 – 380В/50Гц).

3.4 Класс  защиты  от  поражения  электротоком  1.

3.5 Степень защиты,   обеспечиваемая    оболочкой –  IP44.

3.6 Драгоценные  металлы отсутствуют.

Таблица 1.  Технические характеристики фанкойлов

| * без учета выступающих патрубков и крепления Модель фанкойла | КЭВ-1Ф3W2 | КЭВ-1Ф3,5W2 | КЭВ-2Ф3W2 | КЭВ-2Ф3,5W2 | КЭВ-2Ф4W2 | КЭВ-3Ф4W2 | КЭВ-3Ф4,5W2 | КЭВ-3Ф5W2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Расход воздуха, м3/час | 1200 900 600 | 1900 1450 950 | 1500 1150 750 | 2400 1800 1200 | 3000 2250 1500 | 3700 2800 1850 | 5100 3850 2550 | 6200 4650 3100 |
| Холодопроизводительность, кВт | 1,97 1,78 1,54 | 2,28 2,1 1,81 | 5,44 4,53 3,26 | 7,36 6,13 4,67 | 8,43 7,07 5,44 | 12,76 10,5 7,67 | 15,7 13,1 9,85 | 17,7 14,8 11,3 |
| Температура воздуха на выходе, 0С | 22,6 21,8 20,8 | 23,6 23,0 22,0 | 20,3 19,7 18,8 | 21,3 20,7 19,8 | 21,8 21,2 20,3 | 20,5 19,9 19,0 | 21,2 20,6 19,8 | 21,7 21,0 20,0 |
| Расход воды, л/с | 0,09 0,08 0,07 | 0,11 0,10 0,09 | 0,26 0,22 0,16 | 0,35 0,29 0,22 | 0,40 0,34 0,26 | 0,61 0,50 0,37 | 0,75 0,62 0,47 | 0,84 0,71 0,54 |
| Габаритные размеры *, мм | 467х305х400 (520х380х400)** |  | 618х360х496 (679х430х496)** |  |  | 855х450х750 (914х532х750)** |  |  |
| Масса (без воды), кг | 15 | 16,5 | 20,5 | 22 | 22,5 | 39 | 39,5 | 42,5 |
| Максимальный ток, А | 0,45 | 0,68 | 0,45 | 0,68 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 2 |
| Потребляемая мощность электродвигателя, Вт | 95 | 130 | 95 | 130 | 160 | 160 | 245 | 420 |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) | 46 | 48 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 60 |

** размер с креплением, мм

-2-

Рис. 7. Крепление фанкойлов

в скобках даны  размеры для КЭВ-1ФW

| Модель фанкойла | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | D1, мм | E | F, мм | G, мм | H, мм | I*, мм | I1, мм | L, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЭВ-1ФW | 520 | 500 | 255 | 400 | 445 | ¾” | 467 | 305 | 330 | 382 | 397 | 543 |
| КЭВ-2ФW | 679 | 655 | 355 | 496 | 544 | 1" | 618 | 360 | 430 | 465 | 477 | 697 |
| КЭВ-3ФW | 914 | 890 | 600 | 750 | 791 | 1¼” | 855 | 450 | 680 | 532 | 540 | 932 |

* при установке жалюзи под углом 900 размер увеличивается на 20мм.

-15-

Рис. 5. Схема смесительного узла        Рис. 6. Схема смесительного

при  ΔP ≥40 кПа                        узла с насосом при ΔP <40 кПа

-14-

Продолжение таблицы 1.

| Модель фанкойла | КЭВ-1Ф3 W3 | КЭВ-1Ф3,5 W3 | КЭВ-2Ф3,5 W3 | КЭВ-2Ф4 W3 | КЭВ- 3Ф4 W3 | КЭВ- 3Ф4,5 W3 | КЭВ-3Ф5 W3 | КЭВ-3Ф5,6 W3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 380/50 |
| Расход воздуха, м3/час | 1100 850 550 | 1600 1200 800 | 2200 1650 1100 | 2700 2050 1350 | 3600 2700 1800 | 4900 3700 2450 | 5900 1150 2950 | 7600 5700 3800 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,93 2,76 2,25 | 5,32 4,24 2,59 | 9,65 7,43 5,76 | 11,0 8,63 6,45 | 16,93 13,56 9,32 | 21,1 17,3 12,5 | 23,9 19,7 14,6 | 28,2 23,4 17,6 |
| Температура воздуха на выходе, 0С | 19,7 20,0 18,3 | 20,3 20,0 20,1 | 19,0 18,7 17,7 | 19,5 19,2 18,1 | 18,3 17,6 17,1 | 19,0 18,3 17,4 | 19,5 18,8 17,8 | 20,1 19,4 18,4 |
| Расход воды, л/с | 0,19 0,13 0,11 | 0,25 0,20 0,13 | 0,46 0,36 0,27 | 0,53 0,41 0,31 | 0,81 0,65 0,44 | 1,01 0,82 0,60 | 1,14 0,94 0,69 | 1,34 1,11 0,84 |
| Габаритные размеры *, мм | 467х305х400 (520х380х400)** |  | 618х360х496 (679х430х496)** |  | 855х450х750 (914х532х750)** |  |  |  |
| Масса (без воды), кг | 17 | 18,5 | 24,5 | 25 | 45 | 45,5 | 48,5 | 50 |
| Максимальный ток, А | 0,45 | 0,68 | 0,68 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 2 | 1,2 |
| Потребляемая мощность электродвигателя, Вт | 95 | 130 | 130 | 160 | 160 | 245 | 420 | 630 |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 59 | 61 |

* без учета выступающих патрубков и крепления

** размер с креплением, мм

-3-

4. УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1 Фанкойл имеет прочный корпус, изготовленный из оцинкованной стали, покрытой высококачественным полимерным покрытием. Внутри корпуса расположены осевой вентилятор и водяной теплообменник. Теплообменник выполнен из медных труб с насадными пластинчатыми алюминиевыми ребрами. Теплообменник является неразборным узлом.

Теплоноситель подается в теплообменник и отводится из него через патрубки, выступающие из корпуса:

- КЭВ-1ФW– 3/4''

- КЭВ-2ФW– 1''

- КЭВ-3ФW – 1¼''.

4.2 Осевой вентилятор  обеспечивает необходимый расход воздуха. Воздух всасывается из помещения через заднюю решетку, охлаждается в теплообменнике и выбрасывается в помещение через поворотные подпружиненные жалюзи.

4.3 Во избежание размораживания теплообменника фанкойла при аварийном прекращении подачи воды в зимнее время необходим слив теплоносителя. Поэтому при подключении к системе отопления необходимо предусмотреть сливные патрубки с вентилями (рис.2).

4.4 Электрические схемы фанкойлов на рис 3-4.

4.5 Управление осуществляется с выносного или с дистанционного пульта. Степень защиты оболочки пульта управления IP20. Схема подключения пульта управления показана  на рис. 8.

Выносной пульт управления (он же является приемным устройством инфракрасного сигнала с дистанционного пульта) подключен кабелем 5х0,5мм2.

На выносном пульте расположены: пять кнопок, пять светодиодов и LCD-дисплей.

–  кнопка включения/выключения изделия.

– включение изделия в режим вентилятора (без регулирования тепловой мощности).

– включение изделия в режим охлаждения.

– кнопка изменения   расхода   воздуха. Три  режима   частоты  вращения вентилятора (загорается соответствующий светодиод напротив пиктограмм ,  или ,  или ).

или   - кнопки  установки требуемой температуры, при этом на LCD-  дисплее появляется значение задаваемой температуры.

Функции  и кнопок , действительны только при наличии смесительного узла.                                            - 4-

Рис. 4. Электрическая схема КЭВ-3Ф5,6W3

-13-

Рис. 2.

- сливные вентили

- теплообменник

- запорные вентили

Рис. 3. Электрическая схема фанкойлов

-12-

При управлении фанкойлом с дистанционного пульта необходимо соблюдать расстояние до инфракрасного приемного устройства на выносном пульте до 6 м и угол до 600

Символы, появляющиеся на LCD-дисплее выносного пульта управления при работе:

• Температура окружающего воздуха при ее величине в пределах от +50С до +350С.

• Если температура воздуха ниже +50С появляется символ  «LO» совместно со значком ”снежинка”, если температура воздуха выше +350С – символ «HI».

• Задаваемая температура воздуха (вместе со значком) появляется в момент нажатия кнопок  или . Дисплей вернется к показу значения температуры окружающего воздуха через 10 секунд. Значок  исчезнет с дисплея.

Для включения в режим вентилятора необходимо установить  кнопкой  температуру  ниже температуры окружающего воздуха (при этом все режимы  будут автоматически выключены).

4.6 Элементы автоматического регулирования (концевые выключатели, регуляторы расхода теплоносителя и т.д.) должны быть предусмотрены в проекте и установлены монтажной организацией (в комплект поставок входят по специальному заказу).

4.7 Заводом-изготовителем могут быть внесены в фанкойл конструктивные изменения, не ухудшающие ее качество и надежность, которые не отражены в настоящем паспорте.

###### 5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При эксплуатации фанкойлов необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).

5.2 Работы по обслуживанию фанкойлов должен проводить специально подготовленный персонал.

5.3 Запрещается эксплуатация фанкойла без заземления. Использовать нулевой провод для заземления запрещается.

5.4 Запрещается проводить работы по обслуживанию на работающем фанкойле, в том числе с трактом теплоносителя под давлением.

5.5 Монтаж и эксплуатация фанкойлов должны проводиться  с соблюдением требований «Правил технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей».

-5-

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

6.1 Фанкойл                                                                                     - 1 шт.

6.2 Паспорт                                                                                      - 1 шт.

6.3 Крепежный кронштейн                                                            - 1 компл.

Возможна комплектация фанкойлов по специальному заказу гибкой подводкой и смесительным узлом.

7. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

7.1 При установке, монтаже и запуске в эксплуатацию необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001), «Правилами техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей» и СНиП 41-01-2003.

7.2 К установке и монтажу фанкойлов допускается квалифицированный, специально подготовленный персонал.

7.3 Фанкойлы крепятся к стене вертикально или под углом 100 при помощи кронштейна, входящего в комплект поставки (рис.7, п.4.2).

7.4 Следует помнить, что выбор параметров фанкойла зависит от  многих особенностей помещения. Рекомендации по выбору и установке фанкойлов должен давать проектант-специалист по отоплению и вентиляции. Вопросы подключения фанкойла к тепловой сети (схема, разность давлений, температура теплоносителя) должен решать проектант-сантехник.

7.5 Питание фанкойлов осуществляется от однофазной сети 220В/50Гц (КЭВ-3Ф5,6W3 – 380В/50Гц).

7.6 Подключение к сети осуществляется в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация фанкойлов без заземления.

7.7  Пульт управления подключен на заводе-изготовителе.

В случае подключения пульта управления самостоятельно, необходимо:

- Разобрать пульт, отвинтив два винта  и отведя лицевую панель вверх.

- Подключить кабель 5х0,5мм2 к пульту управления в соответствии с цветовой маркировкой проводов кабеля управления и клеммной  колодки пульта (рис. 3). Клемма 1 пульта управления предназначена для подключения катушки привода регулирующего клапана (см. Паспорт на смесительный узел).

- Закрепить пульт на стене, совместить фиксаторы в верхней части крышки с вырезами на корпусе, совместить кнопки с вырезами на крышке, закрепить крышку двумя винтами.

-6-

Рис. 1. Гидравлические характеристики фанкойлов

Потеря давления в теплообменнике фанкойла равна потере давления по графику, умноженной на 3,5.

-11-

РЕКЛАМАЦИИ БЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО АКТА И ПАСПОРТА НА ИЗДЕЛИЕ C ЗАПОЛНЕННЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ О ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ ИСПЫТАНИЯХ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

13. CВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

| Дата испытания | Наименование |
| --- | --- |
| ________ | Ток двигателя на максимальной скорости, _______ А |
| ________ | Напряжение сети, ____________________________В |
| ________ | Давление в прямой магистрали, ______________МПа |
| ________ | Давление в обратной магистрали, ____________МПа |
| ________ | Температура воды на входе в фанкойл, __________0С |
| ________ | Температура воды на выходе из фанкойла , ______0С |

* давления и температуры измеряются непосредственно на входе/выходе из фанкойла.

-10-

Пульты управления предусматривают подведение кабеля управления 5х0,5мм2  методом «скрытой проводки». При необходимости подведения кабеля «наружной проводкой» необходимо в месте вывода кабеля из корпуса пульта сделать в стене углубление 50мм х 10мм.

7.8 Подключение фанкойла к однофазной сети 220В/50Гц осуществляется непосредственно к клеммной колодке вентилятора кабелем 3х0,75 мм2. Для этого необходимо:

- Открутить два винта и снять крышку клеммной коробки.

- Завести кабель через гермоввод, подключить кабель (см. рис. 3), закрутить штуцер гермоввода.

- Закрыть крышку клеммной коробки.

7.9 Подключение фанкойла КЭВ-3Ф5,6W3 к трехфазной сети 380В/50Гц осуществляется кабелем 5х0,5 мм2 (см. рис .4).

7.10 Подключение фанкойла к тепловой сети для предотвращения повреждения коллекторов необходимо производить при помощи гибкой подводки. По специальному заказу поставляются гибкие гофрированные патрубки из нержавеющей стали.

7.11 По специальному заказу может быть поставлен смесительный узел для регулирования расхода теплоносителя через фанкойл (температуры воздуха на выходе из фанкойла). Схемы смесительного узла на рис. 5-6. Технические характеристики смесительных узлов приведены в Паспорте на смесительный узел. Выбор смесительного узла в зависимости от числа фанкойлов, температуры и разности давлений воды входит в компетенцию проектанта (см. п.7.4). Количество фанкойлов, подключаемых к одному смесительному узлу, приведено в таблице 2.

7.12 При подключении фанкойла к тепловой сети без использования смесительного узла необходима обязательная установка водяного фильтра.

7.13 При заполнении системы водой из водяного тракта теплообменника должны быть удалены воздушные пробки.

7.14 При пуско-наладочных испытаниях фанкойлов необходимо убедиться в том, что расход теплоносителя через каждый фанкойл не менее проектного. В противном случае необходима установка насоса.

-7-

7.15 Внимание! После транспортирования или хранения фанкойла при отрицательных температурах, следует выдержать фанкойл в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2 часов.

8. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ФАНКОЙЛА

8.1 При нормальной эксплуатации  фанкойл требует технического обслуживания в соответствии с табл. 2.

8.2 Необходимо ежемесячно проверять электрические соединения фанкойла для выявления ослаблений, подгораний, окисления. Ослабления устранить, подгорания и окисления  зачистить.

8.3 Необходимо периодически очищать водяной фильтр.

8.4 Исправность фанкойла определяется внешним осмотром (отсутствие шума и вибраций при работе вентилятора).

Таблица 2. Перечень работ для технического обслуживания.

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент и приспособления. |
| --- | --- | --- |
| Ежемесячное техническое обслуживание |  |  |
| Проверка присоединений к теплоподводящей системе | Отсутствие течи воды | Ключи, подварка |
| Периодическое техническое обслуживание (два раза в месяц или чаще в зависимости от запыленности воздуха) |  |  |
| Продувка наружной теплоотдающей поверхности теплообменников | Поверхность должна быть очищена от пыли и др. примесей | Сжатый воздух |
| Снять нижнюю крышку фанкойла и вытряхнуть крупный сор. |  |  |
| Сезонное техническое обслуживание (два раза в год) |  |  |
| Промывка внутренней поверхности теплообменников | Поверхность должна быть очищена от накипи и др. примесей | 10% раствор NaOH |

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

9.1 Фанкойлы упаковываются в целлофан, затем в ящики из гофрированного картона. Фанкойлы в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре от -50С до +50С и среднемесячной относительной влажности 80% (при  температуре 20С) в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке с исключением возможных ударов и перемещений внутри транспортного средства.

9.2 Фанкойлы должны храниться в упаковке изготовителя в помещении от

-50С до +50С и среднемесячной относительной влажности 80% (при температуре 20С).

-8-

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

10.1 При устранении неисправностей необходимо соблюдать меры безопасности (раздел 5).

| Характер неисправности и ее внешнее проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Вентилятор не включается | Отсутствует напряжение в сети | Проверить напряжение по фазам |
|  | Обрыв кабеля управления | Проверить целостность кабеля управления, неисправный заменить |
| Недостаточный подогрев/охлаждение воздуха при прохождении через фанкойл (ΔТвозд меньше нормированного в табл.1) | Заниженный расход воды (ΔТводы >200С) из-за недостаточной разности давлений в прямой и обратной магистрали | Принять меры для повышения разности давлений на тепловом пункте или в котельной |
|  |  | Установить циркуляционный насос |
|  | Воздушные пробки | См. п. 7.13 |
|  | Заниженный расход воды из-за сильного загрязнения водяного тракта теплообменника | См. «сезонное обслуживание» в табл.2 |
|  | Загрязнение наружной поверхности теплообменника |  |

11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1 Утилизация фанкойла после окончания  срока эксплуатации не требует специальных мер безопасности и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует надежную и бесперебойную работу фанкойла при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации в течение 24 месяцев со дня продажи.

12.2 В случае  выхода изделия из строя в период гарантийного срока предприятие-изготовитель принимает претензии только при получении от заказчика технически обоснованного акта с указанием характера неисправности, назначения помещения, условий эксплуатации и заполненного свидетельства о подключении.

12.3 При самостоятельном внесении изменений в электрическую схему изделие снимается с бесплатного  гарантийного обслуживания.

12.4 Гарантийный (по предъявлению гарантийного талона со штампом торговой организации и паспорта на изделие) и послегарантийный ремонт фанкойла осуществляется на заводе-изготовителе.

-9-