BLOCKSYSTEM

FA

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

CERTIFIED QUALITY SYSTEM

SYSTEME QUALITE’ CERTIFIEE

QUALITÄT SYSTEM BESTÄTIGUNG

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO

| Русский яз. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. |  | ##### СОДЕРЖАНИЕ - Цель руководства - Общие правила эксплуатации - Способ идентификации машины - Описание машины - Технические данные - Установка - Пуск - Аварийная сигнализация - Обслуживание и очистка - Утилизация - Опция - Таблица поиска неисправностей. | pag. 02 pag. 02 pag. 02 pag. 03 pag. 03 pag. 03 pag. 05 pag. 07 pag. 07 pag. 07 pag. 08 pag. 09 |
| 1. |  | ###### ЦЕЛЬ РУКОВОДСТВА Цель настоящего руководства оказать помощь оператору в правильном запуске машины, разъяснить соответствующие нормы безопасности, действующие в европейском сообществе, и исключить возможные риски из-за неправильного использования. |  |
| 2. |  | #### ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ - Для правильной и безопасной эксплуатации машины необходимо придерживаться рекомендации настоящего руководства, поскольку оно содержит инструкции и указания касающиеся: - способа установки - эксплуатации и пуска - обслуживания - утилизации и вывод из эксплуатации. - Производитель, не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие несоблюдения содержащихся в настоящем руководстве примечаний и рекомендаций - Внимательно прочитайте шильдики на машине, ни в коем случае не накрывать и немедленно заменить в случае их повреждения. - Бережно храните настоящее руководство. - Производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящее руководство без предварительного оповещения. - Машины предназначены исключительно для охлаждения в производственных и в торговых помещениях. (сфера применения указана в каталоге фирмы). Запрещено использовать их в других целях. Любое другое их применение рассматривается как использование не по назначению и, следовательно, опасно. - После снятия упаковки убедитесь, что машина не имеет повреждений; в противном случае обратитесь к поставщику. - Запрещено использование машины в помещениях, где присутствует воспламеняющийся газ, и во взрывоопасных помещениях. - В случае неполадок, отключить питание машины. - Очистка и обслуживание машины должны производиться только обученным персоналом. - Не мыть машину прямой струей воды под давлением или водой, содержащей вредные примесями. - Не использовать машину, не имеющую ограждений. - Не ставить на машину контейнеры с жидкостью. - Исключить установку машины вблизи источников тепла. - В случае пожара использовать порошковый огнетушитель. - Упаковочный материал должен быть утилизирован согласно правилам, предусмотренным законом.. |  |
| 3. |  | #### СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ МАШИНЫ Все машины снабжены соответствующим шильдиком (расположение показано на Рис.1), на котором нанесены следующие данные: - код - заводской номер - потребление в амперах (А) - потребление в Ваттах (W) - тип охладителя - питающее напряжение (Volt/Ph/Hz) - максимальное рабочее давление PS HP (сторона высокого давления) - PS LP (сторона низкого давления) - Все данные соответствуют директиве 97/23CE (PED) |  |
|  |  | Идентификация заводского номера : - Цифры 1и 2 = указывают две последние цифры года выпуска - цифры 3 и 4 = указывают неделю года, когда была изготовлена машина. - цифры 5,6,7 и 8 = постепенно возрастающий номер |  |

| 4. |  | ОПИСАНИЕ МАШИНЫ Blocksystem состоят из конденсатора (вне камеры), испарителя (внутри камеры) и электронной панели управления, установленной внутри конденсатора. Жидкий хладагент работает в режиме компрессионного холодильного цикла. Blocksystem оснащены устройством размораживания горячим газом (модели TN и ВТ) или с вентиляцией (модели АТ), управляемым с электронной панели. Размораживание производится автоматически циклично, частота его может быть изменена пользователем; оно может быть включено и вручную с помощью специальной кнопки управления. |
| --- | --- | --- |

| 5. |  | ##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В таблице в конце руководства приведены основные технологические данные Blocksystem. |
| --- | --- | --- |

| 6. |  | ###### УСТАНОВКА - Установка должна выполняться только специалистами, прошедшими подготовку в соответствии с действующими нормативами. - При перемещении Blocksystem пользуйтесь защищающими от порезов перчатками. - Blocksystem должна быть установлена в местах, гарантирующих хорошую рециркуляцию и обмен воздуха. В случае установки в иных условиях рекомендуется обратиться к производителю. - Blocksystem серии FA должна быть установлена только на вертикальной стене. - При размещении мотоконденсатора и испарителя придерживаться минимальных размеров, приведенных в конце руководства. - Вокруг машины оставить достаточное пространство для проведения работ по обслуживанию в соответствии с нормами безопасности. Для нормальной работы Blocksystem рекомендуем следующую минимальную толщину стен камер (изолятор полиуретановый): для камер Средней и Высокой Температуры толщина изоляции 60 мм; для камер Низкой Температуры толщина изоляции 100 мм |
| --- | --- | --- |

Рис. 1

Шильдик

| 6. | 1 | Способ установки: версия с амортизатором. - Выполните на стене камеры отверстие с размерами, соответствующими указанным на Рис. 6-7-8 в конце руководства. - Поднять Blocksystem при помощи вилочного подъемника (или другого подъемного устройства), пользуясь специальными подъемными крюками, как указано на Рис.1. - Установить Blocksystem на стене камеры, вставив снаружи испаритель в предназначенное отверстие. - Закрепить Blocksystem на стене камеры имеющимися в комплекте специальными болтами. - Изолировать амортизатор по периметру силиконом (с характеристиками, соответствующими применению камеры) для исключения инфильтрации горячего воздуха внутрь камеры. На верхней части выполнить эту операцию перед установкой - Рекомендуется соединить резиновый шланг с трубой переполнения, обеспечивающей слив воды в случае неполадок. |
| --- | --- | --- |

| 6. | 2 | Способ установки: версия наложенные. - Смонтировать сначала потолок камеры, выполнить 2 паза по верхнему краю стены и отверстие для слива воды как указано на Рис.6-7-8 в конце руководства. - Отвернув 4 болта крепления, снять алюминиевую ванночку, расположенную под испарителем Blocksystem. - Поднять Blocksystem при помощи вилочного подъемника (или другого подъемного устройства), пользуясь специальными крюками, как указано на Рис.1. - Установить Blocksystem на сделанные пазы на стене камеры. - Закрепить Blocksystem на стене камеры имеющимися в комплекте специальными болтами. - Изолировать пазы по периметру силиконом (с характеристиками, соответствующими применению камеры) для исключения инфильтрации горячего воздуха внутрь камеры. - Установить ванночку на место под испаритель и закрепить ее 4-мя снятыми болтами. - Проверить работу слива воды конденсата испарителя. Рекомендуется соединить резиновый шланг с трубой переполнения, обеспечивающей слив воды в случае неполадок. |
| --- | --- | --- |

| 6. | 3 | ###### Электрические соединения Операции электрического соединения должны выполняться специалистами, прошедшими подготовку в соответствии с действующими в данной стране нормативами. - Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует указанному на ярлыке питающего кабеля. Питающий кабель должен быть уложен без образования петель и наложений таким образом, чтобы он не подвергался случайным ударам и повреждениям, не проходил вблизи жидкостей, воды или источников тепла, не должен быть поврежден (если он поврежден, поручите специалистам заменить его). - Установите дифференциальный магнитный термовыключатель с кривой вмешательства типа С (10 15 н.л.) между линией питания и Blocksystem и убедитесь, что питающее напряжение соответствует указанному на шильдике Blocksystem (смотри шильдик на машине). Допускаемое отклонение ± 10% от номинального напряжения. Для определения характеристик дифференциального магнитного термовыключателя, необходимо принять во внимание потребление электроэнергии, указанное на шильдике. - N.В.: магнитный термовыключатель должен быть установлен в непосредственной близости от Blocksystem таким образом, чтобы он был хорошо виден и легко доступен оператору в период обслуживания. - Необходимо, чтобы сечение питающего кабеля соответствовало потребляемой мощности агрегата (эта мощность указана на шильдике машины). - В соответствии с законом необходимо обеспечить заземление машины, поэтому необходимо соединить ее с эффективным устройством заземления. Поставщик снимает с себя всякую ответственность в случае несоблюдения этих указаний, а также, если электропроводка питания не будет соответствовать действующим нормативам. - Закрепить поставляемый микро-порт на створку двери камеры, которая при каждом открывании автоматически включает освещение камеры и отключает компрессор, а также испарительный и конденсирующий вентиляторы. - N.B.: кабель микро- порта должен проходить вдали от электрических кабелей, чтобы избежать помех для дистанционной панели управления. - Закрепить на потолке камеры лампу и подсоединить кабель освещения камеры, следуя инструкции, имеющейся внутри держателя. - К моделям серии ВТ (- 15ºС - 25ºС) придается кабель для подсоединения подогревателя дверей. Это соединение должно быть выполнено с использованием предохранителя соразмерного используемому подогревателю дверей. - N.B.: НЕ подключайте кабели ”ОСВЕЩЕНИЕ КАМЕРЫ” и “ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДВЕРИ” к линии 230 В. Имеющиеся на каждом кабеле ярлыки указывают, как производить соединения. - Запрещено производить какие-либо операции по обслуживанию, если Blocksystem находиться под напряжением - Поставщик снимает с себя всякую ответственность в случае несоблюдения этих указаний. |
| --- | --- | --- |

| 7 |  | ##### ПУСК Перед пуском Blocksystem убедитесь, что: - Крепежные болты затянуты. - Электрические соединения выполнены правильно. - Дверь камеры закрыта таким образом, что контакт микро-порта замкнут. |
| --- | --- | --- |

| 7. | 1 | Описание панели управления |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Клавиша “SET”: нажав и отпустив ее, выводим на дисплей заданную величину, о чем свидетельствует свечение индикатора “SET”. Для изменения заданной величины действовать только клавишами “UP” или “DOWN” в течение 5 секунд. Запоминание новой величины происходит автоматически по истечении 5 секунд с момента воздействия на клавиши. |
|  |  |  | ## Клавиша “UP”используется для увеличения величин. Для изменения, как заданной величины, так и параметров. Продолжительным нажатием достигается быстрое увеличение. |
|  |  |  | ## Клавиша “DOWN”: используется для уменьшения величин. Для изменения, как заданной величины, так и параметров. Продолжительным нажатием достигается быстрое уменьшение. |
|  |  |  | ## Клавиша “DEFROST”: используется для активации вручную цикла размораживания. Активируется, если машина не находится в стадии программирования заданной величины или параметров. Клавиша действует, будучи нажатой более 5 секунд. |
| COMP |  |  | ## Индикатор “КОМП”: связан с реле компрессора. Горит, когда компрессор работает, мигает, если имеется задержка включения |
| SET |  |  | ## Индикатор “SET”:мигает во время визуализации параметров. Постоянно горит во время установки или визуализации заданной величины. |
| DEF |  |  | ## Индикатор “DEF”:связан с размораживанием. Горит когда идет размораживание, мигает при размораживании вручную. |
|  |  |  | ## Клавиша “ON/OFF”: главный выключатель |
|  |  |  | ## Клавиша “ON/OFF “:выключатель освещения внутри камеры |

| 7. | 2 | ##### Включение/ выключение #### Чтобы включить (выключить) Blocksystem нажмите одновременно клавиши “ON/OFF” расположенные на передней стенке машины. |
| --- | --- | --- |

| 7. | 3 | ##### Регулировка температуры камеры Blocksystem может работать в следующих температурных режимах: |
| --- | --- | --- |

|  | Минимум | Максимум |
| --- | --- | --- |
| Высокая Температура AT | +2 | +10 |
| Средняя Температура TN | -5 | +5 |
| Низка Температура BT | -25 | -15 |

|  |  | Нажатием “SET” включается красный индикатор самой клавиши, а на дисплее высвечивается ранее заданная температура. Для увеличения этой величины нажмите клавишу “UP”, для уменьшения - клавишу “DOWN”. Если в течение 5 секунд клавиши не были нажаты, заданная температура сохраняется в памяти, (что подтверждается тем, что красный индикатор гаснет). |
| --- | --- | --- |

| 7. | 4 | ##### Процедура изменения параметров Режим работы Blocksystem регулируется параметрами, заложенными производителем в память электронной панели (см. таблицу). Рекомендуется не изменять эти значения без абсолютной необходимости и, в любом случае, пользоваться услугами обученного персонала. Доступ к программе достигается нажатием клавиши “SET” в течение более 5 секунд. Появляется первый параметр. Для перехода к другим параметрам нажмите клавиши “UP” или “DOWN”. Для визуализации величины параметра нажмите “SET”, для ее изменения нажмите “UP или “DOWN”. Сохранение новых величин достигается тем, что не производится нажатие клавиш в течение 5 секунд. |
| --- | --- | --- |

| № | ПАР. | ## ОПИСАНИЕ | ## Ед. изм. | ## ПРЕДЕЛЫ |  | АТ | TN | ## ВТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## SET | ## Заданная температура | ## °C |  |  | ## +5 | ## +2 | ## -18 |
| 1 | ## diF | ## Дифференциальное вмешательство реле компрессора | ## °C | ## -12 | ## 1 | ## 2 | ## 1 | ## 1 |
| 2 | ## LSE | ## Минимально допустимая задаваемая величина SET | ## °C | ## -999 | ## 2 | ## 2 | ## 2 | ## 2 |
| 3 | ## HSE | ## Максимально допустимая задаваемая величина SET | ## °C | ## LSE | ## 3 | ## 10 | ## 3 | ## 3 |
| 4 | ## dty | ## Тип размораживания | ## Flag | ## in | ## 4 | ## EL | ## 4 | ## 4 |
| 5 | ## dit | ## Интервал между началами 2-х последовательных размораживаний | ## Часы | ## 0 | ## 5 | ## 5 | ## 5 | ## 5 |
| 6 | ## dct | ## Метод определения интервала между размораживаниями | ## Flag | ## dF rt SC Fr |  | ## rt | ## rt | ## rt |
| 7 | ## doh | ## Время задержки начала размораживания | ## Мин. | ## 0 | ## 7 | ## 0 | ## 7 | ## 7 |
| 8 | ## dEt | ## Надежность максимального времени размораживания | ## Мин. | ## 0 | ## 8 | ## 15 | ## 8 | ## 8 |
| 9 | ## dSt | ## Температура окончания размораживания | ## °C/°F | ## -999 | ## 9 | ## 10 | ## 9 | ## 9 |
| 10 | ## FSt | ## Температура блокирования испарительного вентилятора | ## °C/°F | ## -999 | ## 10 | ## 50 | ## 10 | ## 10 |
| 11 | ## Fdt | ## Время задержки вентилятора после размораживания | ## Мин. | ## 0 | ## 11 | ## 0 | ## 11 | ## 11 |
| 12 | ## dt | ## Время каплепадения | ## Мин. | ## 0 | ## 12 | ## 0 | ## 12 | ## 12 |
| 13 | ## dPo | ## Размораживание при включении | ## Flag | ## n | ## 13 | ## n | ## 13 | ## 13 |
| 14 | ## ddL | ## Блокирование визуализации при размораживании | ## Flag | ## n y Lb Lg |  | ## N | ## N | ## N |
| 15 | ## dFd | ## Отключение испарительного вентилятора при размораживании | ## Flag | ## n | ## 15 | ## N | ## 15 | ## 15 |
| 16 | ## Att | ## Способ определения пороговой величины аварийного сигнала относительно SET | ## Flag | ## Ab | ## 16 | ## re | ## 16 | ## 16 |
| 17 | ## HAL | ## Аварийный сигнал макс. величины (относительно пар. Att) | ## °C/°F | ## -999 | ## 17 | ## 8 | ## 17 | ## 17 |
| 18 | ## LAL | ## Аварийный сигнал мин. величины (относительно пар. Att) | ## °C/°F | ## -999 | ## 18 | ## -8 | ## 18 | ## 18 |
| 19 | ## AFd | ## Дифференциал между включением и отключением аварийного сигнала и вентилятора | ## °C/°F | ## 1 | ## 19 | ## 2 | ## 19 | ## 19 |
| 20 | ## PAo | ## Отключение аварийного сигнала работающего прибора | ## Часы | ## 0 | ## 20 | ## 4 | ## 20 | ## 20 |
| 21 | ## dAo | ## Отключение аварийного сигнала после размораживания | ## Мин. | ## 0 | ## 21 | ## 60 | ## 21 | ## 21 |
| 22 | ## tAo | ## Отключ. аварийного сигнала температуры с момента его появления | ## Мин. | ## 0 | ## 22 | ## 0 | ## 22 | ## 22 |
| 23 | ## Fco | ## Блокирование вентилятора испарителя с компрессором OFF | ## Flag | ## oF | ## 23 | ## OF | ## 23 | ## 23 |
| 24 | ## cPP | ## Положение реле компрессора при поломке датчика камеры | ## Flag | ## oF on dc |  | ## OF | ## OF | ## OF |
| 25 | ## Ont | ## Время, в течение которого компрессор остается включенным (относительно пар. cPP) | ## Мин. | ## 1 | ## 15 | ## 15 | ## 15 | ## 15 |
| 26 | ## Oft | ## Время, в течение которого компрессор остается выключенным (относительно пар. cPP) | ## Мин | ## 1 | ## 15 | ## 15 | ## 15 | ## 15 |
| 27 | ## ctP | ## Защита от сближенных запусков компрессора | ## Flag | ## nP don doF dbi |  | ## doF | ## doF | ## doF |
| 28 | ## cdP | ## Время задержки относительно параметра ctP | ## Мин | ## 0 | ## 28 | ## 3 | ## 28 | ## 28 |
| 29 | ## odo | ## Задержка активации реле компрессора при включении прибора | ## Мин | ## 0 | ## 29 | ## 3 | ## 29 | ## 29 |
| 30 | ## PrP | ## Отсутствие (присутствие) датчика испарителя | ## Flag | ## nP EP AP EAP |  | ## EP | ## EP | ## EP |
| 31 | ## CAL | ## Повторная градуировка датчика температуры камеры | ## °C/°F | ## -12 | ## 31 | ## 0 | ## 31 | ## 31 |
| 32 | ## ndt | ## Номер шрифта/Number display type | ## Flag | ## Int / dEc / hFn |  | ## dE | ## dE | ## dE |
| 33 | ## Loc | ## Блокировка клавиатуры/Keyboard lock | ## Flag | ## n |  | ## y | ## n | ## N |
| 34 | ## PAS | ## Пароль | ## Номер. | ## 0 |  | ## 15 | ## 0 | ## 0 |
| 35 | ## TAB | ## Не изменяем | ## - | ## - |  | ## - | ## - | ## - |

| 8. |  | ##### АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ Аварийные сигналы могут быть различных типов: - АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ ТЕМПЕРАТУРЫ: Если температура камеры превышает на ± 8°C (HAL-LAL) заданный SET, включается индикатор “ТРЕВОГА”; - АВАРИЙНОЕ СОСТОЯНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРЫ: включается индикатор “ТРЕВОГА” и на дисплее появляется код E1; в этом случае происходит немедленное отключение цикла или размораживания (если они активны). - АВАРИЙНОЕ СОСТОЯНИЕ ДАТЧИКА ИСПАРИТЕЛЯ: включается индикатор “ТРЕВОГА” и на дисплее появляется код E2; в этом случае размораживание прекращается из-за достижения максимального времени размораживания. В случае если появляется аварийный сигнал отличный от указанных типов, выключите и вновь включите Blocksystem. Если ошибочный сигнал остался, необходимо заменить электронную плату. |
| --- | --- | --- |

| 9. |  | ###### ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА - N.B.: все операции обслуживания или ремонта должны производиться на выключенной Blocksystem, отключив напряжение магнитным термовыключателем. - Еженедельно проверять чистоту испарителя, главным образом, наличие льда. Если испаритель обледенел, произвести размораживание вручную, держа нажатой кнопку “UP” более 10 секунд. Повторить процедуру до полной очистки испарителя. Проверить через 12 часов. - Периодически производить очистку конденсатора (минимум раз в месяц), удаляя пыль и смазку. Если помещение, где установлена машина, очень запылено, следует производить очистку конденсатора чаще. - Зачищать неподвижные и подвижные контакты всех контакторов (раз в четыре месяца), заменяя их в случае повреждения. - Проверять затяжку всех электрических зажимов, как внутри щитов, так и в зажимных коробках каждого потребителя электроэнергии, а также затяжку предохранителей (раз в четыре месяца). - Проверять визуально весь контур охлаждения, также и внутри машин, на предмет утечки хладагента, о которой могут свидетельствовать следы масла. Своевременно устраняйте утечку, а в сомнительных случаях проводите более тщательную проверку (раз в четыре месяца). - Проверять уровень масла с помощью индикатора уровня (там, где он имеется) расположенного на картере компрессора (раз в четыре месяца). - Контроль уровня шума компрессора. Эта операция должна производиться осторожно, поскольку она производится при работающей системе; проверьте наличие потрескиваний или вибрации, которые могут свидетельствовать о поломках или чрезмерных биениях подвижных частей машины (раз в четыре месяца). - Периодически производить очистку конденсатора. Рекомендуем использовать струю сжатого воздуха для удаления изнутри пыли и смазки (используйте только обученный персонал). - Регулярно проверять, чтобы отводная труба конденсата не была засорена. Для Blocksystem TN и BT проверять эффективность подогрева отводной трубы (только обученный персонал). - Важно: по окончании технического обслуживания, поставьте на место все ограждения. |
| --- | --- | --- |

| 10. |  | УТИЛИЗАЦИЯ Если машина снята с эксплуатации, необходимо отсоединить ее от электрической сети. Находящийся внутри установки газ не должен попасть в окружающую атмосферу. Компрессионное масло утилизируется отдельно, поэтому рекомендуется утилизировать компрессоры только в специализированных центрах, а не как обычный металлолом, следуя действующим нормам и правилам. |
| --- | --- | --- |

| 11. |  | ##### ОПЦИЯ - Водяная конденсация Достигается путем замены воздушного конденсатора конденсатором с водяным охлаждением. Для подсоединения водяных конденсаторов необходимо использовать трубы, диаметры которых соответствуют диаметрам труб Blocksystem, обращая внимания на указания входа и выхода. Если машина рассчитана на конденсацию с использованием воды из водонапорной башни, входная труба состоит из патрубка, соединяющего две трубы меньшего диаметра конденсатора. В случае если предусмотрена конденсация с использованием воды из колодца, входная труба легко определяется, поскольку на ней установлен клапан постоянного давления, регулирующий подачу воды. В зоне доступной оператору установить кран на линии подачи воды. Никогда не перекрывайте подачу воды во время работы машины Для улучшения производительности и срока службы машины, убедитесь в том, что: - температура воды находится в пределах между 20 и 30°C для конденсаторов, использующих воду из башни, и между 5 и 20°C для конденсаторов, использующих воду из колодца. - давление воды находится в пределах между 1 и 5 бар. N.B. трубопроводы должны быть защищены от низких внешних температур. Никогда не перекрывайте подачу воды во время работы машины. - Вариатор скорости вентилятора конденсатора Регулирует скорость вентилятора конденсатора в соответствии с давлением конденсации для удержания ее в установленных пределах. Устанавливается в контуре высокого давления. Руководство по применению прилагается к документации машины. - Реле минимального давления Вступает в действие, останавливая машину, когда давление в контуре аспирации опускается ниже заданной величины. Это происходит вследствие какой либо неполадки. - Подогреватель картера Служит для подогрева картера компрессора перед запуском и для сохранения его теплым во время остановки. Производимое подогревателем тепло служит для испарения жидкого хладагента, который, возможно, находится внутри компрессора. - Устройство контроля напряжения Прекращает подачу тока на Blocksystem, в случае если напряжение сети не соответствует заданному. Задействуется вновь автоматически. - Система управления Televis Соединительный модуль для мониторинга, дистанционного управления и регистрации данных с помощью дистанционной системы управления. |
| --- | --- | --- |

| # 12. ТАБЛИЦА ПОИСКА НЕИсПРАВНОСТЕЙ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИЧИНЫ | Слишком низкое давление всасывания | Слишком высокое давление всасывания | Гидравлический напор слишком низкий | Гидравлический напор слишком высокий | Давление всас. и нагнетания стремятся уравновеситься | Слишком низкая температура всасывания | Слишком высокая температура всасывания | Температура нагнетания слишком низкая | Температура нагнетания слишком высокая | Слишком большая разница температур на входе и на выходе воды | Слишком большая разница между средней температурой воды и температурой конденсации | Слишком низкий уровень масла в компрессоре | Свист газа идущего в расширительные устройства | Заблокирован, закрыт термостат. расширительный клапан | Испаритель заполнен или недостаточно обледенел | Пузырьки газа видимые через окошко контроля жидкости Descrizione | Невозможность образовать вакуум | Посторонние шумы в компрессоре | Частые отключения реле давления AP | Частые отключения реле давления BP | Компрессор запускается слишком быстро | Компрессор постоянно работает | Компрессор не запускается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентиль всасывания перекрыт или приоткрыт | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| Вентиль нагнетания перекрыт или приоткрыт |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| Всасыв. клапан или поршн. сегменты негерметичны |  | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| Нагнетательный клапан негерметичен |  | ● | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | ● |  | ● | ● |  |
| Закупорены нагнетательные трубопроводы |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| Закупорены, несоразмерны трубы всасывания, или нарушена подача в испаритель | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плохо изолированы трубы всасывания |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Слишком высокий расход расширительного клапана espansione troppo alta |  | ● | ● |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| Слишком низкий расход расширительного клапана Portata della valvola di espansione troppo bassa | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| Подъем отложений вследствие всасывания жидкости или посторонних предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| Закупорены трубопроводы жидкости |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открыт байпасный кран или пробит отсечный диск |  | ● | ● |  | ● |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  |  |
| Манометр не калиброван | ● | ● |  | ● | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термометр неточен |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостаточен поток охлаждающей воды |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| Конденсатор загрязнен изнутри или снаружи |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| Размораживаемый испаритель слишком загрязнен изнутри или снаружи. Присутствие масла. | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| Присутствие воздуха или не конденсирующихся газов o di gas non condensabili |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  |  |  |
| Высокая температура воды конденсата |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| Отсутствие жидкого хладагента | ● |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  | ● |  | ● | ● |  |  |  | ● |  | ● | ● |
| Излишек жидкого хладагента |  | ● |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| Засорен фильтр всасывания | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| Закрыт кран на трубе возврата масла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загрязнен фильтр на трубе возврата масла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Износ кривошипно-шатунного механизма, подшипников или сегментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| Засорен фильтр расширительного клапана | ● |  |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие масла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование льда на игле расширительного клапана | ● |  |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| Авария на расширительном клапане | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| Излишек масла в контуре | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| Вода конденсата слишком холодна или ее слишком много |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостаточен поток воздуха на воздушн. конденсатор |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плохая регулировка реле давления AP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| Вентилятор/ы испарителя/ей не работает/ют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| Плохая регулировка реле давления BP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |
| Излишняя потребность холода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| Неправильное крепление холодильной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| Термостат отрегулирован слишком высоко или неисправен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| Нет тока: сгорел предохранитель, контакты магнитного термовыключателя окислены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| Закрыт электроклапан на линии подачи жидкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |

Рис. 2

| Рис. 3 | Рис. 4 |
| --- | --- |

#### LЛегенда / Legend / Legende / Legende / Leyenda

FS= Отверстие слива воды/Water drainage hole / Trou écoulement d’eau / Loch Abflusswasser / Agujero de desague

S= Сифон / Siphon / Siphon / Siphon / Sifón

T= Труба слива воды / Water overflow pipe / Tuyau écoulement d’eau / Abflußrohr / Tubo de desague

TTP=  Труба переполнения / Overflaw water tube / Tuyau de trop plein / Abflußrohr / Rebosadero

SIL=  Силикон / Silicon / Silicone / Sylicon / Silicona

Рис. 5

СЕРИЯ “FA”

Рис. 6 (1X250)

Наложенные

С амортизатор.

| AT |  |  | TN |  |  | BT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мод. | Вес нетто [Кг] | Шум 1м [dBA] | Мод. | Вес нетто [Кг] | Шум 1м [dBA] | Мод. | Вес нетто [Кг] | Шум 1м [dBA] | Винты крепления |
| FAH003Z001 FAH006Z001 FAH007Z001 FAH009Z001 FAH012Z001 | 51 53 55 55 56 | 53 57 56 58 54 | FAM003Z001 FAM006Z001 FAM007Z001 FAM009Z001 FAM012Z001 | 50 53 55 56 65 | 57 56 58 57 59 | FAL003Z001 FAL006Z001 FAL009Z001 | 62 62 65 | 62 67 64 | Саморез 4,8x32 |

Рис. 7 (1X300)

Наложенные

С амортизатор.

| AT |  |  | TN |  |  | BT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мод. | Вес нетто [Кг] | Шум 1м [dBA] | Мод. | Вес нетто [Кг] | Шум 1м [dBA] | Мод. | Вес нетто [Кг] | Шум1м [dBA] | Винты крепления |
| FAH016Z001 FAH022Z002 FAH028Z002 | 82 82 83 | 59 58 58 | FAM016Z001 FAM022Z002 FAM028Z002 | 82 82 83 | 68 68 60 | FAL012Z001 FAL016Z002 | 80 92 | 62 62 | Саморез 4,8x32 |

Рис. 8 (1x350)

Наложенные

С амортизатор.

| AT |  |  | TN |  |  | BT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мод. | Вес нетто [Кг] | Шум 1м [dBA] | Мод. | Вес нетто [Кг] | Шум 1м [dBA] | Мод. | Вес нетто [Кг] | Шум 1м [dBA] | Винты крепления |
| FAH034Z002 FAH040Z002 | 98 102 | 60 68 | FAM034Z002 FAM040Z002 | 98 109 | 60 70 | FAL020Z002 FAL024Z002 | 106 111 | 62 66 | Саморез 4,8x32 |

Стандартная схема охлаждающего контура

Легенда/…….

CO= Конденсатор

Condenser

M= Компрессор

Compressor

PA= Реле высокого давления

High pressure switch

PB= Реле низкого давления

Low pressure switch

PV= Вариатор скорости вентилятора

FL= Фильтр обезвоживания

Drier filter

SL1= Соленоидный клапан жидкости

Liquid solenoid valve

SL2= Соленоид клапан горяч.газа

Hot gas solenoid valve

CA= Капиляярная трубка

Capillar tube

EV= Испаритель

VB= Клапан постоянного давления

BL= Бойлер

RC= Обогреватель картера

|  | SL1 | SL2 | VB | RC | PV | PB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # AT | -- | -- | -- | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ |
| TN | -- | • | -- | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ |
| BT | • | • | • | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ | ОПЦИЯ |

•= серийно……….		-- = не предусмотрено…………

РЕГИСТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| ДАТА | ОПИСАНИЕ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ | ФИРМА-ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |

| ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ |  |
| --- | --- |
| Производитель ЛЬ | RIVACOLD S.r.l. |
| Адрес: | Виа XXV апреля 60, 61020 Mонтеккио (ПУ),Италия |
| Заявляет, что: | Blocksystem код и заводской номер указан на прилагаемом шильдике |
| Соответствует требованиям директивы 97/23 CE (PED) и был подвергнут следующей процедуре оценки соответствия: - Кат 0 (PV<50 бар x литр) исключены на базе статьи 3.3 - Кат I (PV <200 бар x литр) Модуль A (проверка на испытательном стенде завода) - Кат II (PV>1000 бар x литр) Модуль A1 (проверка на испытательном стенде завода и надзор за окончательно поверкой ), орган сертификации TÜV Buedeutschlland Bau und Betriebgmbh Макс. допустимое давление (PS) стороны HP и LP HS=28барr LPS=20бар Соответствует требованиям следующих других директив: 73/23/CEE (Директива Низкого напряжения), 98/37 CE (директива машин), 89/336 CEE (Электромагнитная совместимость). |  |
| Заявляет также, что соответствует следующим согласованным нормам: |  |
| - CEI EN 60204-1 - CEI EN 60335-1 - CEI EN 60335-2-24. - EN 292-1 ТЕРМИНОЛОГИЯ – БАЗОВЫЕ МЕТОДЫ - EN 292-2 ТЕРМИНОЛОГИЯ – ТЕХНИЧЕСК.ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА - EN 294 БЕЗОПАСНЫЕ РАСТОЯНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ РУК В ОПАСНЫЕ ЗОНЫ - EN 378-1 - prEN 378-2 IХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ – ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Описание устройств , работающих под давлением и составляющих единое целое, процедура оценки соответствия. - Компрессор Модуль D1 - Приемник жидкости Модуль D1 - Предохранительный клапан Модуль B + D - Предохранительное реле давления Модуль B + D - Сепаратор масла Модуль A1 Сепаратор жидкости Модуль D1 - Патронные фильтры Модуль A1 Подпись: Alceste Vitri Генеральный директор |  |

| DECLARATION DE CONFORMITE |  |
| --- | --- |
| Producteur: | RIVACOLD S.r.l. |
| Adresse: | Via XXV Aprile 60, 61020 Montecchio (PU), Italie. |
| Déclare que : | le Blocksystem dont le code et le matricule sont repris sur l’etiquette ci-jointe |
| - est conforme aux exigences de la Directive des Machine (98/37/CE). |  |
| - est conforme aux exigences des autres directives suivantes: 73/23/CEE (Directive de Basse Tension), 89/336/CEE (Compatibilité Electromagnetique). |  |
| Et de plus déclare que: |  |
| - ont été appliqués les suivantes normes harmonisés: CEI EN 60204-1, CEI EN 60335-1, CEI EN 60335-2-24, EN 292-1, EN 292-2. |  |
| Signature: Alceste Vitri Managing Director |  |

| DECLARACION DE CONFORMIDAD |  |
| --- | --- |
| Fabricante: | RIVACOLD S.r.l. |
| Dirección: | Via XXV Aprile 60, 61020 Montecchio di S. Angelo in Lizzola (PU), Italia. |
| Declara que: | el Blocksystem cujo cui codigo y referencia estan colocados en la etiqueta pegada abajo |
| - es conforme a las medidas de las disposiciones legislativas de la Directiva de Maquinas (98/37/CE). |  |
| - es conforme a las disposiciones de las siguientes otras directivas: 73/23/CEE (Directiva Baja Tensión), 89/336/CEE (Compatibilidad Elettromagnetica). |  |
| Y ademas declara que: |  |
| - han sidas aplicadas las siguientes normas armonizadas: CEI EN 60204-1, CEI EN 60335-1, CEI EN 60335-2-24, EN 292-1, EN 292-2. |  |
| Firma : Alceste Vitri Managing Director |  |

| DECLARATION OF CONFORMITY |  |
| --- | --- |
| Manufacturer: | RIVACOLD S.r.l. |
| Address: | Via XXV Aprile 60, 61020 Montecchio (PU), Italy. |
| Sates that : | the Blocksystem, whose code and reg.no. are given in the encloses label |
| - conforms to the Machines Directive requirements (98/37/CE). |  |
| - Conforms to the requirements of the other following direttives: 73/23/CEE (Low Tension Directive), 89/336/CEE (Electro-magnetic Copatibility). |  |
| Furthermore, it states that : |  |
| - The following harmonized regulations have been enforced: CEI EN 60204-1, CEI EN 60335-1, CEI EN 60335-2-24, EN 292-1, EN 292-2. |  |
| Signature Alceste Vitri Managing Director |  |

| ÜBEREINSTIMMUNGSZEUGNIS |  |
| --- | --- |
| Hersteller: | RIVACOLD S.r.l. |
| Adresse: | Via XXV Aprile 60, 61020 Montecchio di S. Angelo in Lizzola (PU), Italia. |
| Erklärt daß: | den Blocksystem mit Code und Verzeichnis übertragt auf die beigefügte Etikette |
| - Überstimmt die Gesetlichen Maschinen Vorschriften (98/37/CE). |  |
| - Überstimmt die nachfolgende andere Vorschriften: 73/23/CEE (Niederspannung Vorschrift), 89/336/CEE (Elektromagnetisch Vereinbarkeit Vorschrift). |  |
| Und Außerdem überstimmt daß: |  |
| - sind die nachfolgende abgestimmten Vorschriften anwendet: CEI EN 60204-1, CEI EN 60335-1, CEI EN 60335-2-24, EN 292-1, EN 292-2. |  |
| Unterrschrift : Alceste Vitri Managing Director |  |