|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Стандартная длина трассы до | Максимальная длина трассы до | Норма хладагента r410a для трасы не более 5м. | Дозаправка фреоном, свыше 5м. | Диаметр труб жидкость, дюйм | Диаметр труб газ, дюйм | Диаметр труб жидкость, дюйм | Диаметр труб газ, дюйм |  | Дозаправка фреоном, свыше 5м. |
| **При стандартной длине трассы** | **Если трасса превышает стандартную длину** |
| **U310** | 25м | 40м | 2,5 | 35гр/м | 3/8 (9,52 мм) | 3/4 (19,05мм) | 3/8 (9,52 мм) | 3/4 (19,05мм) |  | 35гр/м |
| **U314** | 30м | 50м | 3,25 | 35гр/м | 3/8 (9,52 мм) | 3/4 (19,05мм) | **1/2 (12,7 мм)** | **7/8 (22,2мм)** |  | 50гр/м |
| **U316** | 30м | 50м | 3,3 | 35гр/м | 3/8 (9,52 мм) | 3/4 (19,05мм) | **1/2 (12,7 мм)** | **7/8 (22,2мм)** |  | 50гр/м |

Максимальный перепад не более 7 метров. В случае если из-за длины трассы требуется дозаправить более 500 гр фреона, то необходимо еще добавить синтетическое масло POE 55 или POE68 из расчета 50 гр/кг.Россия, Новосибирск **1****Россия**ООО «Беллуно – Сервис»**Сплит-система холодильная**Belluna U310 … Belluna U316Руководство по эксплуатации**13****5.4. СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ**Е0 – неисправность датчика объема Pb1 (проверить контакты, заменить датчик NTC 10 кОм, Вeta 3435)Е1 – неисправность датчика испарителя Pb2 (проверить контакты, заменить датчик NTC 10 кОм, Вeta 3435)Е2 – неисправность датчика конденсатора или компрессора Pb3 (проверить контакты, заменить датчик NTC 10 кОм, Вeta 3435)IA – получен сигнал по цифровому входу (проверьте параметры А4 и А7)dOr – открыта дверь холодильной камеры ((проверьте параметры А4 и А7)LO – Низкая температура параметра AL (проверьте параметры AL, Ad, A0). Обмерз испаритель, не работают вентиляторы воздухоохладителя, залип контактор компрессора и не отключает его по уставке.HI – Высокая температура параметра AH (проверьте параметры AH, Ad, A0)ЕЕ – Ошибка чтения параметров термостатаEF – Ошибка чтения рабочего параметраEd – Оттайка завершилась по времени (параметр dP), а не по температуре испарителя (dt). (проверить Тэны, Контактор тэнов оттайки, реле оттайки контроллера. Перенастройте оттайку, сделайте почаще)dF – Это не авария (d6=0). Показывает, что в данный момент идет оттайка.сht – Предупреждение, что температура Pb3 компрессора подходит к критическому значению. (Мало хладагента, или грязный конденсатор, или не работает вентилятор наружного блока)CHt – Авария по высокой температуре Pb3 компрессора. (Мало хладагента, или грязный конденсатор, или не работает вентилятор наружного блока). **Нормальная рабочая температура компрессора должна находится в диапазоне от +50°С до +80°С: По данной температуре можно определить норму заправки хладагентом. Если выходит за данный диапазон, то требуется диагностика. Устранение утечки и дозаправка при температуре компрессора выше +81°С, и наоборот скинуть хладагент, если его заливает жидким фреоном и температура ниже +50°С.** **Замер температуры компрессора (датчик Pb3) производить после 10 минут непрерывной работы компрессора.****3****ВВЕДЕНИЕ**Настоящее «Руководство по эксплуатации» предназначено для ознакомления с устройством, правилами эксплуатации холодильной сплит-системы.Монтаж, пуско-наладочные работы и техническое обслуживание машины имеют право производить фирменные центры по техническому сервису оборудования, а также другие организации и предприятия, осуществляющие технический сервис оборудования по поручению производителя.**ВНИМАНИЕ! Персонал, который будет эксплуатировать изделие, перед пуском изделия в работу обязан ознакомиться с настоящим Руководством по эксплуатации.**1. **ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ**
	1. **Назначение изделия**

Холодильные сплит-системы Belluna U\_\_\_ \_\_ \_, (далее «машины») являются среднетемпературными и предназначены для создания холода в соответствующих холодильных камерах.Машины изготовлены в климатическом исполнении для работы в условиях окружающего воздуха: от -40 до 45°С (при наличии зимнего комплекта), **щит управления от -5 до 35°С**.* 1. **Технические данные**

Основные технические характеристики машин представлены в табл.1 (стр. 4).Температура во внутреннем объеме, создаваемая машинами: от -5 до +22°СПрименяемый хладагент - R410a (R32 – 50%/R125 – 50%)* 1. **Устройство и работа изделия**

Холодильная машина состоит из **наружного блока (рис. 1), внутреннего блока (рис. 2) и щита управления (рис. 3).**На щитке управления находятся элементы управления и контроля:А – Автомат питания щита и внутреннего блока, **щитке** (25А). **Автомат питания наружного блока (380В) должен быть всегда включен, для подогрева картера компрессора.**Б – Контроллер  **Carel easy PJEZC0H000** **(Приложение В.)**Регулирование температуры воздуха в охлаждаемом объеме и автоматическое поддержание заданной температуры с точностью дифференциала (2,0 °С) производиться с помощью регулятора температуры (контроллера Carel), датчик которого размещен внутри охлаждаемого объема.\\Skv\файлообмен\ТЕХинфо\1 Сплит Системы БЕЛЛУНА\Картинки для паспорта\sysplit_out_48_60_hp_r-1000x1000.jpghttps://seh54.ru/images/thumbnails/356/250/detailed/21/vozduhoohladitel-kubicheskiy-intercold-vo-3350-6.jpgРис. 1. Рис. 2. Рис.3 C:\Users\Denis\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Рисунок щит.jpg  **11****Приложение Б.**  **Акт пуска (ввода) в эксплуатацию**Настоящий акт составлен «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.Владельцем холодильной машины \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Наименование и адрес организации,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_должность, ФИО)И представителем монтажной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Наименование, Должность, ФИО)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В том, что холодильная сплит-система Belluna U \_\_\_\_\_\_\_\_, S/N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Запущена в эксплуатацию «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. Электромехаником \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Наименование организации, ФИО)И принята на обслуживание (не менее 1 раз в 2 месяца) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Наименование организации)Владелец \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Подпись М.П.Представитель монтажной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Подпись М.П.**5****Рис 2. Электрическая схема U310-U316**См. электросхему U310-U316 в Приложении 1.При необходимости слива дренажной воды на улицу, требуется дополнитительно установить тэн дренажа, во избежание замерзания воды на улице. Возможно использовать саморегулирующий тэн или тэн постоянного нагрева малой мощности. Подключить его возможно на клеммы наружного блока с постоянным питанием 1 (L) и (N). Либо на клеммы воздухоохладителя «N», «Тэн».**1.5 Автоматическое поддержание влажности в холодильной камере (Опция)****В комплект входит:**1. Увлажнитель воздуха
2. Система обратного осмоса
3. Регулятор (контроллер) STC-3028 влажности и температуры

Увлажнитель воздуха нельзя использовать при температуре в камере ниже +3 градусов, так как возможно замерзание воды. **Электросхема** подключения увлажнителя и регулятора **поставляется** вместе **с паспортом** на сплит систему. Увлажнитель воздуха подключается к системе обратного осмоса. Давление в водопроводе для системы обратного осмоса должно быть от 2,5атм до 6,5атм.Регулятор влажности имеет собственный датчик температуры и влажности, который необходимо разместить в холодильной камере. **9****3.6. Правила хранения**Изделие должно храниться в климатических факторах по группе 3 ГОСТ 15150 и температуре не ниже минус 40 °С.Срок хранения – не более 12 месяцев.**3.7. Транспортирование**Упакованную холодильную машину допускается транспортировать всеми видами транспорта, за исключением воздушного.При транспортировании должны быть обеспечены:- Защита транспортной тары от механических повреждений;- Устойчивое положение упакованного изделия.**3.8. Рекомендации по удалению и утилизации отходов и защите окружающей среды.**Необходимо учитывать и соблюдать местные предписания по охране окружающей среды. Опасные для вод вещества не должны попасть в водоемы, в почву, в канализацию.Решите, пожалуйста, своевременно вопрос по сбору и утилизации без ущерба для окружающей среды (грунтовых вод и почвы) отработанных отходов. Утилизация должна производиться в соответствии с местными действующими нормами утилизации.При подготовке и отправке холодильной машины на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части машины по материалам, из которых они изготовлены.**4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ****4.1. Общие указания**Для холодильной машины установлено регламентированное техническое обслуживание.Регламентированное техническое обслуживание осуществляется по годовому графику, который разрабатывается центром, производящим технический сервис, до начала планируемого года.Регламентированное техническое обслуживание предусматривает выполнение комплекса работ с периодичностью **не менее 1 раз в 3 месяца** независимо от технического состояния машины с момента начала ее эксплуатации.  **Для сохранения гарантии 2 года, требуется проводить ТО не реже 1 раз в 6 месяцев.****Перечень работ по регламентированному техническому обслуживанию:****- Очистка узлов от загрязнений, чистка конденсатора, чистка испарителя.****- Проверка надежности крепления деталей и узлов, подтяжка крепежных элементов****- Проверка давления в системе и при необходимости проверка вальцовок трубопроводов****- Проверка надежности электрических соединений, подтяжка контактов****- Проверка охлаждения внутреннего объема, цикличности работы, вращения вентиляторов теплообменников, отсутствия снежной «шубы» на испарителе.** **- Проверка рабочей температуры компрессора. Нормальная рабочая температура компрессора (после 10 мин работы) должна находится в диапазоне от +50°С до +80°С.****7**1. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**
	1. **Общие указания**

В инструкции по эксплуатации излагаются сведения, необходимые для правильной эксплуатации и технического обслуживания машины в период ее прямого использованияПродолжительность срока службы машины и безопасность ее в работе зависит от соблюдения правил эксплуатации.**Внимание!** Холодильная машина должна использоваться в составе соответствующей теплоизолирующей холодильной камеры, для хранения предварительно охлажденных пищевых продуктов. В случае использования машины по другому назначению (термообработка продуктов, установка на камеру объемом, отличным от рекомендуемого, и т.д.) необходимо проконсультироваться с производителем.**3.2. Меры безопасности**По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относиться к 1 классу защиты.Степень защиты оборудования, обеспечиваемая оболочками, IP20. Если появятся какие-либо признаки ненормальной работы холодильной машины или обнаружатся неисправности в электрической части (нарушение изоляции проводов, обрыв заземляющего провода и др.), эксплуатирующему персоналу следует немедленно отключить машину и вызвать механика.**3.3. Правила монтажа** Наружный блок должен быть установлен в помещении или на улице при температуре окружающего воздуха от -40 до 45 °С. Не допускается установка вблизи машины отопительных приборов на расстоянии менее 1,5 м.**3.4. Порядок работы**Включить автоматические выключатели на щитке управления, загорится температура на дисплее электронного регулятора температуры.Через 2 сек. на дисплее устанавливается цифровое значение текущей температуры в охлаждаемом объеме. Температуру в охлаждаемом объеме устанавливают путем задания ее на дисплее регулятора температуры (описание процесса см. в Приложении В).В случае образования **большой толщины** "снеговой шубы" на испарителе, включить кнопку принудительного оттаивания (см. Приложение В). **Внимание!** **Если повториться, то необходимо вызвать мастера для проверки на утечку фреона или корректировки автоматической оттайки.** | **C:\Users\Sinichki\Desktop\photo_2019-08-09_13-23-01.jpg****Сплит-система холодильная**Belluna U310 … Belluna U316 **Важно:**1. **Обязательно настройте автоматическую оттайку, для корректной работы сплит-системы(Стр. – 14)**
2. **Трасса должна быть не менее 5 метров (Стр. – 10)**
3. **Гарантия 2 года при соблюдении условий (Стр - 9)**

Россия, Новосибирск Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.10696/19 от 31.07.2019 до 30.07.2024**14****2**Ваши отзывы по работе изделия просим направлять по адресу: 630017, Новосибирская обл., Новосибирск г, ул. Никитина, 100**Тел.** +7 (383) 383-23-54 многоканальный**Содержание**Введение1. Описание и работа изделия
	1. Назначение изделия 3
	2. Технические данные 3
	3. **Устройство и работа изделия 3**
	4. **Электрическая схема подключения холодильной машины 5**

1.5 Автоматическое поддержание влажности (опция)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_51. Паспортные данные
	1. Комплектность поставки 6
	2. Свидетельство о приемке 6
	3. **Гарантия изготовителя 6**
2. Использование по назначению
	1. Общие указания 7
	2. Меры безопасности 7
	3. Правила монтажа 7
	4. Порядок работы 7
	5. **Возможные неисправности и способы их устранения 8**
	6. Правила хранения 9
	7. Транспортирование 9
	8. Рекомендации по удалению и утилизации отходов и защите окружающей среды 9
3. **Техническое обслуживание**

**4.1 Регламентированное техническое обслуживание 9****5. Приложения** **5.1 Приложение А. Установка сплит-системы 10**5.2 Приложение Б. Акт пуска в эксплуатацию 115.3 **Приложение В. Настройка контроллера Carel**\_\_\_\_\_125.4 Сигналы тревоги 135.5 **Приложение Г. Настройка автоматической оттайки** 14**Таблица заправки и диаметров медных труб \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_15****Электросхемы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_16 и далее** **12****Приложение В.****Настройка контроллера Carel easy PJEZC0H000**1. **Включение и выключение прибора.**

Нажатие и удержание кнопки on/off – включение или отключение контроллера**Отображение температуры, полученной с датчиков**Для просмотра температуры датчиков на экране необходимо удержать set до появления PS, затем нажать вверх и выбрать параметр «/4», войти в него SET, выбрать отображаемый датчик (1, 2, 3), нажать и удержать SET около 4 секунд.Pb1 – Температура в охлаждаемом объеме (в холодильной камере).Pb2 – Температура испарителя (теплообменника внутреннего блока). **Вентилятор испарителя запускается по датчику Pb2 (NTC 10кОм В3435) при температуре ниже +19°С.**Pb3 – Температура компрессора. Температура должна быть **не более 98,0°С** градусов. При 98,1**°**С срабатывает защита. 1. **Ручное активирование оттайки (нагрев испарителя, покрытый слоем льда)**

Нажатие и удержание кнопки def в течении 6 секунд – включание/выключение оттайки.1. **Настройка рабочей температуры**

Для изменения уставки требуется нажать и удержать кнопку set в течении 1-2 секунд до появления установленной температуры (будет моргать), затем стрелками вниз или вверх изменить уставку, далее нажмите set для подтверждения. Для входа в глубокие настройки требуется удержать set около 4 секунд до появления РS (пароль). Далее нажать set и ввести код 22 и подтвердить set. Кнопками вверх и вниз листать папки и изменять параметры. Вход в параметр и подтверждение кнопка Set. **Для выхода из глубоких настроек, а также сохранения параметров, нажать и удержать SET около 4 секунд.  Параметры глубоких настроек смотрите на отдельных листах.****Настройки контроллера STC-3028 – Влажности. (опция)**1. Правая нижняя кнопка (верхний порог влажности) отвечает за отключение увлажнителя. Зажмите правую нижнюю кнопку пока не заморгает (верхняя) уставка порога влажности. Затем нижними кнопками увеличьте или уменьшите (верхний) порог влажности, при котором произойдет отключение увлажнителя. Новое значение установится автоматически, для этого не нажимайте кнопки в течении 4х секунд.
2. Левая нижняя кнопка (нижний порог влажности) отвечает за включение увлажнителя. Зажмите левую нижнюю кнопку пока не заморгает (нижняя) уставка порога влажности. Затем нижними кнопками увеличьте или уменьшите (нижний) порог влажности, при котором произойдет включение увлажнителя. Новое значение установится автоматически, для этого не нажимайте кнопки в течении 4х секунд.
3. Так как определенные кнопки отвечают за отключение и включение, возможно не только увлажнять, но и осушать, при подключении осушителя. Для осушения необходимо верхний порог влажности сделать меньше чем нижний. Тем самым при высокой влажности будет происходить включение осушителя (по нижнему порогу) и отключатся по достижению низкой влажности (верхнему порогу).
4. Для коррекции датчика влажности, зажмите обе нижние кнопки пока не заморгает значение, с помощью которого можно на диапазон -9,9% … +9,9% скорректировать показания датчика влажности. Нижними кнопками скорректируйте на +-9,9% показания датчика влажности.

 **4****Таблица 1. Технические характеристики холодильной машины**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип машины Belluna | Наименование параметров |
| Холодо-произво-дитель-ность Вт, +0°С, не менее | Номина-льный ток, А | Потреб-ляемая мощ- ность, Вт, не более | Расход эл. энергии за сутки. кВт., не более | Система эл. пита-ния | Реко-мендуемый объем хол. камеры при +5°С, | Размеры внутреннего блока, мм | Размеры наруж. блока, мм | Вес |
| U310 | 5798 | 7 | 3500 | 83 | 380 В | 127,6 м3 | 1640х310х540 | 990х354х966 | 38/77 |
| U314  | 7686 | 11 | 4300 | 122 | 380 В | 202,5 м3 | 2090х310х540 | 900х340х1167 | 45/94 |
| U316  | 9325 | 13 | 5200 | 147 | 380 В | 246,5 м3 | 2090х310х540 | 900х340х1167 | 45/97 |

**Примечание:**1. Расход электроэнергии и холодопроизводительность – при температуре окружающей среды 30°С, температура в камере 0°С.2. Рекомендуемый объем холодильной камеры выбран при температуре окружающей среды 30°С.3. Масса заправки хладагента указывается в табличке технических данных, закрепленной на боковой стороне наружного блока.**4. Система эл. питания: 3/N/PE 380В 50Гц отклонение +/- 10%**5. (W) – Зимний комплект: для эксплуатации холодильной машины на улице в зимнее время (при температуре до -40°С). 6. **Требования к камере:** Плотность загрузки продукции 250 кг./м3.Температура загружаемого продукта не выше +25°С, суточный оборот - 10%.V - объём камеры в м3, с толщиной пенополиуретановых (или пенопласт) панелей **(стены, пол, потолок, дверь) не менее 80 мм.****Наружный блок заправлен хладагентом r410a!****Норма заправки U310 – 2,5 кг.****Норма заправки U314 – 3,25 кг.****Норма заправки U316 – 3,3 кг.****ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в холодильную машину изменения, не ухудшающие его работу, без дополнительного уведомления потребителя.****10****Приложение А.** **УСТАНОВКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ** 1. Смонтировать наружный, внутренний блок и ЩИТ.2. Пробурить отверстия для медных труб и межблочных кабелей.3. Пробросить и подключить: медную трассу и **теплоизолировать обе трубы**, межблочные, электрические и сигнальные кабеля от щита управления к внутреннему и наружному блокам.4. Вывести дренажный шланг (при необходимости установить ТЭН дренажа для слива конденсата на улицу и теплоизолировать дренажную трубку - в зимнее время). Пролить дренажную систему, вода должна легко сливаться с ванночки внутреннего блока!5. Произвести вакуумирование холодильной сплит-системы, опрессовать азотом с целью проверки герметичности, отвакуумировать, открыть краны, выпустив фреон в систему, затянуть заглушки. **Сразу проверить обмыливанием на утечку фреона по вальцовкам, заглушкам на кранах и по заглушке ниппеля**. Утечки хладагента **по ниппелю, заглушкам, вальцовкам не являются гарантийным случаем**.6**. ВАЖНО!** Не допускается частичное открытие / закрытие сервисных кранов.**ВАЖНО!** После открытия / закрытия сервисных кранов следует плотно затянуть герметизирующие крышки, т.к. сальник и ниппель на сервисном кране допускает не герметичность, данная особенность не является не исправностью.7. Пуско-наладка, настроить температуру и **автоматическую оттайку!!! (стр. 14)****8. Если трасса более 5 метров, то требуется дозаправить фреоном r410a.** **9.** Рабочее давления **для U101-U316 (кроме U103 - на ней ниже на 0,3 бара):** при темп. в охл. объеме (камере) **+10°С = 6,0 бар (+/-0,2)**; **+6°С = 5,1 бар (+/-0,2); +0°С = 4,2бар (+/-0,2); -5°С = 3,7 (+/-0,2) бар.**10. При первом запуске срабатывает 4-х минутная задержка включения компрессора! \\Skv\файлообмен\ТЕХинфо\1 Сплит Системы БЕЛЛУНА\Картинки для паспорта\Установка сплит U310-316.jpg**6****2. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ****2.1 Комплектность поставки**В комплект поставки входит:1) Руководство по эксплуатации – 1 шт.2) Внутренний блок – 1 шт.3) Наружный блок – 1 шт.4) Щит управления – 1 шт.**2.2 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**Машина холодильная сплит-система Belluna U\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_S/N номер: внутренний блок\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ наружный блок\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Изделие проверено и признано годным для эксплуатации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ подписьДата изготовления «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г. **2.3. Гарантия изготовителя**Изготовитель гарантирует соответствие холодильной машины требований технических условий.Гарантийный срок эксплуатации холодильной машины – 24 месяца со дня продажи (договор или товарная накладная).Гарантийный срок хранения холодильной машины – 6 месяцев со дня изготовления.Полный средний срок службы изделия при соблюдении правил установки и эксплуатации, не менее - 7 лет.Гарантия действительна при наличии следующих документов:**- Руководства по эксплуатации.****- Акта пуска в эксплуатацию (образец в Приложении Б).****- Договора на техническое обслуживание со специализированной организацией.****- Техническое обслуживание 1 раз в квартал, но не реже 1 раз в 6 месяцев.****Гарантийные обязательства не предоставляются, если:**- Не были полностью выполнены все правила транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, **технического обслуживания**, указанные в руководстве по эксплуатации.**-** Напряжение в сети не соответствует требованиям, см. стр 4.- Пуско-наладочные работы, регламентированное техническое обслуживание холодильной машины выполнено организацией, не имеющей соответствующего разрешения на выполнение этих работ.- Изделие было подвергнуто конструкторским изменениям без письменного согласования с заводом-изготовителем.**- Не производилось техническое обслуживание оборудования согласно пункту 4.1****-** Утечки хладагента **по ниппелю, заглушкам, вальцовкам не являются гарантийным случаем.****8****3.5. Возможные неисправности и способы их устранения**При возникновении неисправностей необходимо вызвать механика для их устранения. Возможные неисправности и способы их устранения представлены в табл.3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид неисправности, внешнее проявление** | **Вероятная причина** | **Способы устранения** |
| 1. Холодильная машина не работает. | Нет электропитания на клеммах. | Проверить состояние эл. кабеля и, при необходимости, отремонтировать.Проверить все эл. соединения в наружном, внутреннем блоках и щите управления. |
| 2. Холодильная машина работает долго или непрерывно. В охлаждаемом объеме (**далее: камера**) не поддерживается устойчиво заданная температура, не набирает температуру. | 1) Испаритель покрыт толстым слоем льда (снежная шуба). 2) Нарушена герметичность камеры.3) Утечка фреона. | 1) Провести оттайку испарителя. Настроить автоматическую оттайку.2) Проверить уплотнения и стыки камеры.3) Устранить утечку и дозаправить фреоном. |
| 3. Холодильная машина работает короткими циклами, быстро набирает температуру. | Камера слишком плотно загружена продуктами. | При загрузке обеспечивать свободный поток воздуха между стеллажами с продуктами. |
| 4. Внутренний блок издает посторонний звук (треск), вентилятор работает урывками или вообще не работает. (**Вентилятор испарителя запускается по датчику Pb2 при температуре ниже +19°С**). | 1) Обмерзание испарителя (снежная шуба, лед). Неисправен датчик Pb2.2) Низкое давление на всасывающей магистрали, меньше 3,5 бар. **Нормальное давление должно быть около от 3,5 до 7,5 бар в зависимости от температуры в камере от -5 до 22**°С.3) **Не уходит вода из ванночки.** | 1) Обмерз испаритель, неправильно настроена автоматическая оттайка (стр.14). **Проверить, заменить датчик Pb2 (Датчик NTC 1,5м PVC пластик)**2) Поиск и устранение утечки. Заправка фреоном.3) Чистка дренажной системы, Проверить тэн ванночки внутреннего блока.  |
| 5. Вентилятор наружного блока не работает, **происходит отключение оборудования по аварии.** | 1) Не подается питание на регулятор скорости вращения двигателя вентилятора (РДК V1-M01.03) или он вышел из строя.2) Вышел из строя контактор (пускатель) мотора вентилятора.3) Грязный конденсатор наружного блока.4) Недостаточно фреона (утечка). | 1. Устранить разрыв питания или заменить регулятор скорости.
2. Заменить контактор на аналогичный, с одним закрытым контактом (NC).
3. Мойка аппаратом высокого давления теплообменника наружного блока.
4. Устранить утечку, заправить фреон.
 |
| 6. Оборудование работает, но на контроллер горит авария. | 1) Посмотреть код аварии. | Предпринять меры в зависимости от кода ошибки. |
| 7. Очень часто горит «def» на контроллере Belluna 233. | 1)Не работает вентилятор внутреннего блока. 2)Не настроена правильно автоматическая оттайка. | 1)Проверить контакты, проверить вращение крыльчатки.2) Настроить оттайку (стр.14). |

 |

**Реле напряжения 380В, модель - TOMZN TOMPD-8S, для U310-U345**

Установлено внутри наружного блока. Данное реле нужно для защиты по напряжению 380В, по перекосу, чередованию фаз, высокому или низкому напряжению. На контролере в щите данная авария по напряжению не отображаются. Чтобы посмотреть сработала ли защита, например, по чередованию фаз, требуется снять переднюю крышку наружного блока и на дисплее данного реле будет гореть SEQ. Значит надо изменить чередование фаз, например, поменять местами L1 и L2.

Обозначения: OV - высокое напряжение. UV – низкое напряжение. UB – перекос фаз или SEQ – неправильное чередование фаз. Fails – Отсутствует одна из фаз.

**Нажмите и удержите кнопку R/S на 3 секунды для входа в режим настройки. Для перехода к следующему параметру нажмите кнопку R/S. Чтобы регулировать значения параметров, нажмите «-» или «+». В конце появляется слово END, снова нажмите R/S, данные настройки будут сохранены.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шаг настройки** | **Предмет настройки** | **Код параметра** | **Заводское значение**  | **Требуется установить значение** | **Диапазон настройки** |
| 1 OV | Значения защиты по высокому напряжению (OV) | 01 | 437В | **437В** | 390 – 490 |
| 2 OV | Задержка (задержки) включения после сброса по высокому напр. | 02 | 5сек | **5 сек** | 0,1 – 25 |
| 3 UV | Значения защиты по низкому напряжению (UV) | 03 | 323В | **323В** | 300 – 370 |
| 4 UV | Значение (задержки) сброса по низкому напряжению  | 04 | 5сек | **5 сек** | 0,1 – 25 |
| 5 UB | Допустимый % перекоса фаз (UB) | 05 | 10 % | **15%** | 5 - 29 |
| 6 UB | Значение (задержки) сброса по перекосу фаз | 06 | 5сек | **5 сек** | 1 – 25 |
| 7 SEQ | Включение защиты последовательности фаз (SEQ) | 07 | ON | **ON** | ON/OFF  |
| 8 | Сброс аварий (автоматический AU/ручной HA) | 08 | AU | **AU** | AU/HA |
| 9 | Запись аварий | 09 | 1 | **1** | 1,2,3 |
| 10 | Запомнить и выйти | 10 | ….. | **…..** | ….. |

**Настройки контроллера Carel easy PJEZC0H000 для сплит-систем U310 – U316**

Для изменения уставки требуется нажать и удержать кнопку set в течении 1-2 секунд до появления установленной температуры (будет моргать), затем стрелками вниз или вверх изменить уставку, далее нажмите set для подтверждения.

Для входа в глубокие настройки требуется удержать set около 4 секунд до появления РS (пароль). Далее нажать set и ввести код 22 и подтвердить set. Кнопками вверх и вниз листать папки и изменять параметры. Вход в параметр и подтверждение кнопка Set. **Для выхода из глубоких настроек, а также сохранения параметров, нажать и удержать SET около 4 секунд.**

Нажатие и удержание кнопки def в течении 6 секунд – включание/выключение оттайки.

Нажатие и удержание кнопки on/off – включение или отключение контроллера

Для просмотра температуры датчиков на экране необходимо удержать set до появления PS, затем нажать вверх и выбрать параметр «/4», войти в него SET, выбрать отображаемый датчик (1, 2, 3), нажать и удержать SET около 4 секунд.

**Параметры глубоких настроек:**

PS – пароль: 0/200 **(22)**

/2 – Стабильность (скорость) показания датчика 1 раз в: 1 / 15 секунд **(4)**

/4 – Выбор показания датчика отображения на дисплее: **Pb1**, Pb2, Pb3

/5 – Единица измерения температуры: **0 (С)** / 1 (F)

/6 – Наличие десятичной точки при отображении температуры: **0 (да)** / 1 (нет)

/С1 –Калибровка датчика Pb1: -50,0/50,0 **(-0,5)**

/С2 –Калибровка датчика Pb2: -50,0/50,0 **(0,0)**

/С3 – Калибровка датчика Pb3: -50,0/50,0 **(-5,0)**

St – Заданная температура

rd – Дифференциал: 0,0 / 19,0 **(2,0)**

r1 – Минимально допустимая температура: -50,0 / 200 **(-5,0)**

r2 – Максимально допустимая температура: -50,0 / 200 **(+22,0)**

r3 – Режим работы: **0 (охлаждение с оттайкой)** / 1 (охлаждение без оттайки-не требуется) / 2 Нагрев

r4 – режим работы ночной с повышением температуры на (работает по di, например жалюзи, А4=4): St+r4

С0 – Задержка запуска вентилятора и компрессора при подаче питания: 0/100 мин **(3 мин)**

С1 – Пауза между последователями запусками компрессора: 0/100 мин **(4 мин)**

С2 – Минимальное время стоянки компрессора: 0/100 мин **(4 мин)**

С3 – Минимальное время работы компрессора во включенном состоянии: 0/100 мин **(0)**

С4 – Время работы (в минутах) компрессора в аварийном режиме при выходе из строя датчика (Е0): **0 (выключается)** / от 1 до 99 (Если компрессор работал, то продолжает работать потом перерыв 15 минут всегда и далее работает такими циклами) / 100 (работает не отключаясь)

СС – Продолжительность непрерывного цикла (Работа компрессора по достижению АL (минимальной температуры) или по достижению времени, при этом не важно какая уставка): 0/15час **(0 - выкл)**

С6 – Задержка предупредительной аварии после непрерывного цикла: 0/15 **(0)**

d0 – тип размораживания: **0 (оттайка тэном по температуре и времени)** / 1 (горячим газом по температуре и времени) / 2 (оттайка тэном только по времени) / 3 (оттайка газом только по времени) / 4 (оттайка тэном с контролем температуры?)

dl – Периодичность размораживания в часах: 0/99 **(5)**

dt – Температура завершения оттайки: -50/+130 **(+8)**

dP – Максимальное время оттайки в минутах: 1/199 **(35)**

d4 – Оттайка при включении контроллера: **0 (нет)** / 1 (да)

d5 – Задержка оттайки при включении контроллера или по цифровому сигналу в минутах: 0/199 **(0)**

d6 – Отображает постоянно последнее показание датчика Pb1 во время оттайки: **0** (нет - показывает поочередно текущую температуру и dF - оттайка) / 1 (да)

dd – Время стекания капель после оттайки: 0/15 мин **(5мин)**

d8 – Время задержки предупредительной сигнализации по температуре после оттайки: 0 / 15 час **(0)**

d9 – Приоритет защит С0-С4 при оттайки: **0 (защиты работают) /** 1 (Защиты игнорируются, например при оттайки горячим газом)

d/ – Отображает показания датчика Pb2 (испарителя): \_\_

dc – Основа время: **0**/1

А0 – Дифференциал срабатывания аварии температуры испарителя (Pb2): -20,0 / +20,0 **(0) (0 и меньше – абсолютное значение AL, AH)**

AL – Температура срабатывания аварии по низкой температуре: -50,0 / +250,0 **(-6,5)**

AH – Температура срабатывания аварии по высокой температуре: -50,0 / +250,0 **(+40,0)**

Ad – Задержка срабатывания аварии по температуре: 0/199 мин **(0)**

А4 – Настройка 3го входа: 0 (не используется) / 1 (внешний сигнал тревоги. Замкнут – аварии нет, разомкнут – авария. Без задержки А7=0, с задержкой А7>0) / 2 (Оттайка. Замкнут – запуск и оттайка, разомкнут – остановка оттайки) / 3 (Запуск оттайки замыканием цифрового входа, при этом когда замкнут показывает на дисплее показания Pb2, разомкнут показания Pb1) / 4 (Ночной режим – жалюзи, шторка, ночь. Разомкнут – обычная температура, замкнут = st + r4) / 5 (Дистанционное ВКЛ/ВЫКЛ. Замкнут – включен, разомкнут – выключен) / 6 (прямое управление доп. выходом, если параметр Hl=3. Замкнут – доп. выход активен, разомкнут – не используется) / 7 (Выключение вентиляторов испарителя по сигналу двери, без задержки А7=0, с задержкой А7>0, и с конфигурацией доп. выхода Hl=3. Замкнут – дверь закрыта, разомкнут – дверь открыта) / 8 (Выключение вентиляторов испарителя и компресора по сигналу двери, без задержки А7=0, с задержкой А7>0, и с конфигурацией доп. выхода Hl=3. Замкнут – дверь закрыта, разомкнут – дверь открыта) / 9 (Режим работы. Замкнут – охлаждение, разомкнут – нагрев) / **10 (Датчик Pb3 авария по высокой температуре (загрязнения) конденсатора или высокой температуры компрессора)** / 11 (Датчик продукции)

А7 – Задержка сигнала тревоги по цифровому входу: 0/199мин **(0)**

А8 – Авария оттайки (Ed), если завершилась по времени (dP), а не по темпераутре: 0 (нет) / **1 (да)**

Ac – Авария по температуре Pb3 (CHt) срабатывания загрязнения конденсатора или высокой температуре компрессора (А4=10): -50,0 / +250,0 **(+89,0)**

АЕ – Дифференциал параметра Ас, на дисплее показывает «cht» – скоро будет авария: 0,1 / 20,0 **(20,0)**

Acd – Задержка срабатывания аварии параметра Ас (высокой температуры Pb3): 0/250мин **(0)**

F0 – Работа вентилятора испарителя: 0 (работает всегда) / **1 (работает по температуре Pb2)**

F1 – Температура испарителя ниже (или выше если нагрев) которой он будет работать: -50,0 / +130,0 **(+20,0)**

F2 – Работа вентилятора испарителя при остановке компрессора: **0 (в зависимости от параметра F0)** / 1 (выключится вместе с компрессором)

F3 – Работа вентилятора испарителя во время оттайки: 0 (работает) / **1 (выключен)**

Fd – Задержка включения вентилятора испарителя после оттайки и завершения
стекания капель: 0/15мин **(0)**

H0 – Настройка, назначение сетевого адреса: **1 (заводское значение)**

Н1 – Настройка дополнительного релейного выхода: 0 (не используется) / 1 (замкнуто, обесточивается при тревоге) / 2 (разомкнуто, замыкается при тревоге) / 3 (реле управляется цифровым входом А4=6 или 7 или 8)

Н2 – Блокировка клавиатуры (кнопок): 0 (кнопки заблокированы) / **1 (кнопки работают)** / 2 (работает, но нельзя включить и выключить термостат кнопкой включения)

Н4 – Звуковое оповещение при аварии: **0 (да)** / 1 (нет)

Н5 – Идентификатор (только чтение)

EZY – Быстрый выбор готовых настроек (параметров): 0/4 **(0)**

**Аварии**

Е0 – неисправность датчика объема Pb1 (проверить контакты, заменить датчик NTC 10 кОм, Вeta 3435)

Е1 – неисправность датчика испарителя Pb2 (проверить контакты, заменить датчик NTC 10 кОм, Вeta 3435)

Е2 – неисправность датчика конденсатора или компрессора Pb3 (проверить контакты, заменить датчик NTC 10 кОм, Вeta 3435)

IA – получен сигнал по цифровому входу (проверьте параметры А4 и А7)

dOr – открыта дверь холодильной камеры ((проверьте параметры А4 и А7)

LO – Низкая температура параметра AL (проверьте параметры AL, Ad, A0). Обмерз испаритель, не работают вентиляторы воздухоохладителя, залип контактор компрессора и не отключает его по уставке.

HI – Высокая температура параметра AH (проверьте параметры AH, Ad, A0)

ЕЕ – Ошибка чтения параметров термостата

EF – Ошибка чтения рабочего параметра

Ed – Оттайка завершилась по времени (параметр dP), а не по температуре испарителя (dt). (проверить Тэны, Контактор тэнов оттайки, реле оттайки контроллера. Перенастройте оттайку, сделайте почаще)

dF – Это не авария (d6=0). Показывает, что в данный момент идет оттайка.

сht – Предупреждение что температура Pb3 компрессора подходит к критическому значению. (Мало хладагента, или грязный конденсатор, или не работает вентилятор наружного блока)

CHt – Авария по высокой температуре Pb3 компрессора. (Мало хладагента, или грязный конденсатор, или не работает вентилятор наружного блока)