Очистка воздуха от

газов  дымов  аэрозолей  запахов

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

«SMOKE 1.0»

«SMOKE 2.0»

«SMOKE 3.0»

«SMOKE 4.0»

«SMOKE 5.0»

«SMOKE 6.0»

«SMOKE 7.0»

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ4

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ5

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ7

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ12

- 4. 1. Монтажные работы12

- 4. 2. Подключение к сетям водоснабжения и канализации12

- 4. 3. Электромонтажные работы15

- 4. 4. Демонтаж18

ПУСК19

- КОНТАКТЫ20

Настоящая инструкция является эксплуатационным документом газоконверторов серии «ЯТАГАН SMOKE» типоразмеров 1.0 – 7.0.

Инструкция содержит сведения для правильного и безопасного их монтажа и пуска.

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Для правильной и безопасной эксплуатации газоконвертора «ЯТАГАН SMOKE» внимательно ознакомьтесь с инструкцией, изучите и эксплуатируйте оборудование в соответствии с требованием производителя.

Монтаж и ввод в эксплуатацию газоконвертора «ЯТАГАН SMOKE» разрешено проводить только сертифицированной производителем сервисной организацией.

Оборудование соответствует требованиям стандартов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

Проверьте комплектацию оборудования на соответствие заявленной производителем.

Проверьте, соответствует ли поставленная модель газоконвертора типу, требуемому для использования.

Не удаляйте и не повреждайте обозначения, заводские пломбы и надписи на аппарате (шильдики, указатели направления потока, положения для монтажа, схемы подключения).

При замене комплектующих изделий разрешается использовать только оригинальные запасные части, согласованные с производителем.

Не разрешается вносить изменения в конструкцию оборудования.

Утилизацию газоконвертора «ЯТАГАН SMOKE» или его частей по окончанию срока службы необходимо проводить с учётом требований по охране окружающей среды и законодательства РФ.

Производитель не несет ответственности и не предоставляет гарантии на ущерб, обусловленный несоблюдением:

- условий, указанных в настоящей инструкции;

- нормативных актов и стандартов;

- условий, указанных в паспорте изделия и в руководстве по эксплуатации.

Во время ремонта оборудования соблюдайте содержащиеся в настоящей инструкции указания по технике безопасности.

Специалист сервисной организации, осуществляющий диагностику и ремонт газоконвертора «ЯТАГАН SMOKE», обязан ознакомить пользователя с выявленными дефектами и причинами неисправностей газоконвертора.

Проверьте, соответствует ли поставленная модель газоконвертора типам заменяемых запчастей и узлов.

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При подготовке газоконвертора «ЯТАГАН SMOKE» к работе необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в ГОСТ 12.4.021, «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- Лицо, выполняющее обслуживание газоконвертора «ЯТАГАН SMOKE», должен быть техническим специалистом завода-производителя или сертифицированным специалистом, т.е. иметь официальное разрешение завода-производителя (авторизированные дилеры или сервисные центры).

- Диагностика.

- Монтаж/демонтаж.

- Запуск (включение и проверка работоспособности оборудования).

Первый запуск производится только техническим специалистом завода-производителя. Технический специалист имеет право отказать в первом запуске, при обнаружении нарушения условий монтажа или иных нарушений, указанный в данной инструкции предоставив письменное объяснение причины отказа. Второй вызов специалиста производится на платной основе, за исключением случаев, когда первый запуск был отменён по причине вины завода-производителя.

- Техническое обслуживание. Исключение: ЕТО (Ежедневное Техническое Обслуживание) может проводить пользователь самостоятельно, в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации.

- Ремонт. Исключение: возможны некоторые самостоятельные вмешательства Пользователем, подробное описание возможных ремонтных работ, см. Руководство по эксплуатации.

- Вентиляционная система с установленным Газоконвертором «ЯТАГАН SMOKE» должна иметь надежное заземление корпуса.

ВНИМАНИЕ! Правильное заземление является основным критерием при установке и запуске оборудования, если заземление было обеспечено НЕверно, оборудование может выйти из строя при первом же включении и гарантия автоматически теряет свою силу. Для обеспечения правильного заземления см. п.4.3 стр. 14 настоящей инструкции.

- Допускается замена материалов, сырья, покупных комплектующих изделий, предусмотренных чертежами и технологией, при согласовании с техническим специалистом завода-производителя (см. «Положении о гарантийном и сервисном обслуживании оборудования серии «Ятаган»»).

- При испытаниях, наладке и работе газоконвертора «ЯТАГАН SMOKE» его технологические отверстия (входной и выходной патрубок) должны быть ограждены, чтобы исключить травмирование людей воздушным потоком. Съемные монтажные панели (крышки) должны быть закрыты.

- Запрещено устанавливать в аппарат непросушенные после промывки комплектующие.

- Запрещается осуществлять транспортировку и хранение газоконвертора «ЯТАГАН SMOKE» в не защищённых от природных явлений местах (мороз от -10, дождь, снег, и т.п.).

- Установки допускают транспортирование всеми видами закрытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок, действующими для конкретного вида транспорта.

- При разгрузке и монтаже газоконвертора «ЯТАГАН SMOKE» необходимо руководствоваться правилами погрузочно-разгрузочных и такелажных работ.

- Место монтажа газоконвертора «ЯТАГАН SMOKE» должно обеспечивать свободный доступ к местам его обслуживания во время эксплуатации.

- Обслуживание и ремонт оборудования производится при полном отключении их от электросети и полном отключении вытяжного вентилятора, действующего на данном участке воздуховода.

- При работах, связанных с опасностью поражения электрическим током (в том числе статическим электричеством) следует применять защитные средства.

- Обслуживание и ремонт газоконвертора необходимо производить только при отключении его от электросети (выключенных автоматах защиты).

- Не допускайте к работающему оборудованию, а также во время его ремонта лиц без соответствующей квалификации.

- Для ремонта газоконвертора используйте исправный инструмент (ключи, отвертки и т.д.).

- Работник, производящий запуск установки, обязан предварительно принять меры по прекращению всех работ на данной установке, и оповестить персонал о пуске.

- В случае пожара установки, огонь тушить порошковым огнетушителем.

- ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

Газоконвертор «ЯТАГАН SMOKE» освобождается от упаковки. Проверяется комплектность согласно паспорта.

Распакованный газоконвертор подлежит внешнему осмотру с целью выявления возможных повреждений при транспортировке. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки, ввод газоконвертора «ЯТАГАН SMOKE» в эксплуатацию без согласования с производителем не допускается.

Перед монтажом газоконвертора «ЯТАГАН SMOKE» необходимо убедиться, что место присоединения и воздуховоды соответствуют требованиям производителя оборудования:

- Монтаж газоконвертора «ЯТАГАН SMOKE» возможен исключительно в горизонтальном положении, на промежуточной раме, закрепленной к ровной горизонтальной поверхности пола (рис.2). При необходимости возможен монтаж оборудования на кронштейнах, закрепленных к стене (рис.3) или на подвесных опорах, закрепленных к потолку помещения (рис.4). Требования к несущей способности удерживающих конструкций должны удовлетворять статическим нагрузкам газоконвертора.

- Место монтажа газоконвертора «ЯТАГАН SMOKE» должно обеспечивать свободный доступ к местам его обслуживания: свободное пространство не менее 0,5 м с торцов и не менее 1,0 м спереди аппарата (рис. 5).

- Площади сечения воздуховодов должны соответствовать выбранному типу газоконвертора «ЯТАГАН SMOKE».

- Длина воздуховода от точки отбора воздуха до газоконвертора не должна превышать 1м.

- Воздуховод от точки отбора воздуха до газоконвертора не должен иметь более одного поворота на 90˚.

- К газоконвертору возможно подключение только одного воздуховода. Несоблюдение данного требования может привести к уменьшению тяги в вентиляционном канале и непосредственно в самом газоконверторе, что влечет за собой некорректную эксплуатацию.

- Место установки газоконвертора «ЯТАГАН SMOKE» и щита управления должно быть обеспечено силовым электроснабжение напряжением ~220В 50Гц и позволять обеспечить надежное заземление оборудования.

Габаритные и присоединительные размеры

| Smoke | А, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм | Д, мм | Е, мм | Ж, мм | З, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 1000 | 1725 | 500 | 500 | 600 | 400 | 150 | 1550 | 300 |
| 2.0 | 1350 | 1775 | 650 | 700 | 800 | 600 | 200 | 1550 | 450 |
| 3.0 | 1700 | 1975 | 900 | 800 | 800 | 600 | 300 | 1650 | 525 |
| 4.0 | 1850 | 2025 | 950 | 900 | 1000 | 800 | 300 | 1700 | 700 |
| 5.0 | 3500 | 1750 | 1700 | 1200 | 1050 | 1000 | 350 | 1375 | 1000 |
| 6.0 | 4000 | 1900 | 2000 | 1375 | 1050 | 1000 | 425 | 1450 | 1250 |
| 7.0 | 4000 | 1900 | 2000 | 1375 | 1250 | 1200 | 425 | 1450 | 1400 |

РИС. 1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

РИС. 2. КРЕПЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ К ПОЛУ

РИС. 3. КРЕПЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ К СТЕНЕ

РИС. 4. КРЕПЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ К ПОТОЛКУ

ВНИМАНИЕ! Газоконвертор «ЯТАГАН SMOKE» запрещено использовать:

- В вертикальном положении (Рис. 5).

- Для очистки приточного и рециркуляционного воздуха (Рис. 6).

- Без заземления (Рис. 7).

- При снятых элементах корпуса (Рис. 8).

-В помещениях с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами (Рис. 9).

- Запрещено располагать ЩУ вблизи источников открытого огня (рис. 10)

Очищаемый воздух не должен содержать твердых, клеящихся, смолистых и агрессивных примесей.

Допустимые рабочие температуры очищаемого воздуха: от +5˚С до +250˚С.

Допустимые рабочие температуры окружающего воздуха: от +3˚С до +30˚С.

РИС. 5. ЗАПРЕЩЕНА УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

РИС. 6. ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИТОЧНОГО И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА

РИС. 7. ЗАПРЕЩЕНО ВКЛЮЧАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ В СЕТЬ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

РИС. 8. ЗАПРЕЩЕНО ВКЛЮЧАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ СНЯТЫХ ЭЛЕМЕНТАХ КОРПУСА

РИС. 9. ЗАПРЕЩЕНО РАСПОЛАГАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ, ВЗРЫВООПАСНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, ЖИДКОСТЯМИ И ГАЗАМИ.

РИС. 10. ЗАПРЕЩЕНО УСТАНАВЛИВАТЬ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ВБЛИЗИ МАНГАЛОВ И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ ОТКРЫТОГО ОГНЯ

- МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

4.1 Монтажные работы:

- Все блоки Газоконвертора поставляются в собранном виде, готовые к монтажу и подключению.

- Монтаж Газоконвертора необходимо производить в следующей последовательности (рис. 11):

- Установить Газоконвертор в предназначенное место, согласно техническому заданию и инструкции по монтажу, с соблюдением направления потока воздуха (указывается стрелкой на двери блока).

- Закрепить Газоконвертор строго горизонтально.

На месте установки отдельные секции Газоконвертора скручиваются между собой с использованием уплотнителя.

Монтировать корпус Газоконвертора допустимо без внутренних элементов. Они устанавливаются на свои места после окончания монтажа корпусов секций.

- Присоединить к фланцам Газоконвертора части воздуховодов вентиляционной системы. Присоединение производить только через гибкие вставки.

Оборудование не имеет собственного вентилятора и предназначено для прямого монтажа в воздуховод.

Оборудование предназначено для работы под разряжением, исполнение оборудования для работы под давлением выполняется по спец. заказу.

РИС 11. СХЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ БЛОКОВ «ЯТАГАН»

4.2. Подключение к сетям водоснабжения и канализации.

Перед началом подключения оборудования:

к месту установки оборудования должно быть подведено холодномоное водоснабжение Ру3 и канализация;

Подсоединения трубопроводов должно быть выполнено таким образом, чтобы не возникало напряжений в местах подключения к гидрофильтру. Следует применять соединения, предоставляющие возможность отсоединить подводку.

Подводить к аппарату СТРОГО холодную воду. Рекомендуемые заводом - производителем типы трубопроводов: труба водогазопроводная, полипропиленовая, гофрированная из нержавеющей стали.

Присоединить систему водоснабжения и канализации к газоконвертору в следующих точках (см. рис. 12):

- Подвод трубопровода холодного водоснабжения к штуцеру "ЗАЛИВ": G ½ " нр.

- Подвод трубопровода канализации к штуцеру:

"СЛИВ воды автоматический": 	G 1" нр

"СЛИВ воды ручной": 		G 1" нр

"ПЕРЕЛИВ воды аварийный": 	G 1" нр (трубопровод не менее Ду25 без переходников, уголков и иных фитингов, уменьшающих сечение трубы).

РИС. 12. ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГАЗОКОНВЕРТОРА К СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Обязательная установка фильтров грубой очистки и запорной арматуры на подводные трубы "ЗАЛИВ".

ВНИМАНИЕ! Запрещается соединять в один коллектор трубопроводы "СЛИВ" и "АВАРИЙНЫЙ СЛИВ", это приводит к увеличению времени слива и возникновению аварийных ситуаций.

Длина трубы Аварийного слива и перелива от установки до канализации не должна превышать 3,0 м.

Краны подачи сетевой воды к штуцеру «ЗАЛИВ» должны находиться не далее 1 м от установки и быть в зоне прямой видимости.

Обеспечить герметичность мест присоединения оборудования к сетям водоснабжения и канализации, с соблюдением осторожности затягивать переходные штуцера и гайки.

ВНИМАНИЕ! Подсоединение всей гидросистемы производить через соединения типа «американка» сечением: для трубы ЗАЛИВ – не менее 25 мм, для трубы СЛИВ – не менее 40 мм.

Для повышения срока службы газоконвертора рекомендуется устанавливать колбу с фильтром ¾ «Аквастиль» F-1 на трубу залива. Предварительно необходимо заменить картридж на сменную засыпку для фильтра «Гейзер-1ПФ» (рис. 13).

Рис. 13. Установка фильтра для воды на трубу залива

4.3 Электромонтажные работы:

Перед началом подключения оборудования:

- к месту установки щита управления должно быть подведено электропитание по «постоянной» схеме;

При подключении электропроводов к клеммам необходимо применять наконечники соответствующего диаметра, при пайке использовать только канифоль!

Подключение газоконвертора к щиту управления выполнить согласно схеме (см. Рис. 12).

Заземление газоконвертора необходимо производить от общего контура заземления помещения к главному болту заземления на корпусе газоконвертора, обозначенного надписью: «Главный болт заземления». Каждый главный болт заземления подключается отдельным проводом.  В случае отсутствия общего контура заземления помещения, заземление газоконвертора производить на шину «земля», которая в свою очередь подключается в главный распределительный щит «ГРЩ» (РП).

Для заземления необходимо использовать цельный кусок (без спаек и скруток) медного многожильного провода.

Сечение заземляющего проводника обязано соответствовать его длине:

- при длине заземляющего проводника до 10 м – сечение провода должно равняться 10 мм2;

- при длине заземляющего проводника до 20 м – сечение провода должно равняться 16 мм2;

- при длине заземляющего проводника до 30 м – сечение провода должно равняться 25 мм2;

Если трасса от провода заземления до оборудования превышает 10 м соответственно необходимо увеличивать провод заземления (каждый 1 м на 1 м2).

Не допускается наличие перетекающих токов по цепям заземления обесточенного Газоконвертора более 0,1 А.

Технология изготовления заземления обязана обеспечить заданные параметры при длительной эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Электрические кабели подключения газоконвертора к щиту управления и заземления не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

Соединение газоконвертора и щита управления и подключение к электрическим сетям необходимо производить в следующей последовательности:

- Соединить блоки газоконвертора между собой перемычками «Земля» (поставляются в комплекте) на передней верхней части фланцев (предусмотрены отверстия с наклейкой).

- Соединить корпус газоконвертора шиной заземления с частями воздуховода. Присоединить шину заземления к заземляющему контуру помещения.  Подключение производить гибкой медной шиной.

- Установить щит управления в месте удобном для эксплуатации и отвечающем требованиям данной инструкции – не менее 1,5 м от пола.

- Проложить кабели питания и управления в соответствии с требованиями данной инструкции.

- Электрические кабели необходимо не допускается прокладывать по стенам и другим открытым плоскостям без дополнительной защиты от механического повреждения.

Вариантами защиты являются: пластиковая гофра, металлическая гофра, кабель-канал пластиковый, кабельная труба металлическая, кабельная труба пластиковая, кабельный лоток металлический, кабельный лоток пластиковый.

- Выполнить подключение газоконвертора к щиту управления согласно схеме (см. Рис. 13).

- Подключить щит управления, подключить к сети питания ~220В, 50 Гц согласно схеме (см. Рис. 14).

ВНИМАНИЕ! Запрещается использование в качестве автоматического прерывателя цепи устройства защитного отключения (УЗО).

ВНИМАНИЕ! Запрещается запуск оборудования при выключенной вытяжной вентиляции.

РИС. 14. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГАЗОКОНВЕРТЕРА К ЩИТУ УПРАВЛЕНИЯ.

4.4 Демонтаж

Работы по демонтажу оборудования необходимо выполнять в следующей последовательности:

- Обесточить и отключить от сети электроснабжения Щит Управления.

- Отсоединить кабели управления и электросилового снабжения от Щита Управления и Газоконвертора.

- Отсоединить шины заземления Газоконвертора от контура заземления помещения и от воздуховодов.

- Снять перемычки «Земля» на передней верхней части фланцев.

- Слить воду из Газоконвертора, затем перекрыть и отсоединить подвод водоснабжения и канализации от оборудования.

- Отсоединить воздуховоды системы вентиляции от фланцев Газоконвертора.

- Открепить корпус Газоконвертора от удерживающих конструкций.

- Демонтировать Газоконвертор.

Демонтировать корпус Газоконвертора допустимо без внутренних элементов.

- ПУСК

ВНИМАНИЕ! Первый запуск производится только техническим специалистом Завода-Производителя. Технический специалист имеет право отказать в первом запуске, при обнаружении нарушения условий монтажа или иных нарушений, указанный в данной инструкции.

Перед пуском Газоконвертора «ЯТАГАН SMOKE» необходимо убедится в соблюдении всех мер безопасности, изложенных в данной инструкции.

Включение аппарата производится строго при работающем вентиляторе.

Порядок включения/выключения Газоконвертора «ЯТАГАН SMOKE»:

- Включить автомат «Ввод»

- Включить автоматы «электростатика» и «плазма»

- Нажать кнопку «стоп-пуск»

- Включить автоматы последовательно (Количество автоматов зависит от модели оборудования.

Отключение Газоконвертора производится в обратной последовательности.

КОНТАКТЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,

140070, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,

ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ, ПОСЕЛОК ТОМИЛИНО,

УЛИЦА ГАРШИНА, ДОМ 11.

ТЕЛЕФОН: +7 (499) 110-43-24

ТЕЛЕФОН КРУГЛОСУТОЧНОЙ СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ:

8 (977) 885-58-05 , доб. 204

САЙТ:

www.yatagan.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛУГ:

help@yatagan.ru

Пожалуйста, присылайте Ваши пожелания на почту. Все запросы будут рассмотрены и Вами будет получен ответ.

Москва

Редакция от 27.03.2019