Очистка воздуха от

газов  дымов  аэрозолей  запахов

ПАСПОРТ

# Инструкция пользователя / Руководство по эксплуатации

«SMOKE 1.0»

«SMOKE 2.0»

«SMOKE 3.0»

«SMOKE 4.0»

«SMOKE 5.0»

«SMOKE 6.0»

«SMOKE 7.0»

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ3

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН4

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ5

- Основные положения5

- Меры безопасности6

- Маркировка7

- Положение о гарантийном ремонте8

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ15

- Особенности15

- Габаритные и присоединительные размеры16

- Принцип работы17

- Порядок включения/выключения оборудования17

- ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТО)18

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ20

ЛИСТ ОТМЕТОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ21

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ24

ПРАВИЛА РЕМОНТА25

ЛИСТ ОТМЕТОК О ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ26

ЛИСТ ОТМЕТОК О ПРОВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ28

ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ВОПРОСЫ (FAQ)30

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ32

КОНТАКТЫ33

ПАСПОРТ

Паспорт содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации оборудования, поддержания его в исправном состоянии. Является направляющей формой для конечного пользователя.

Рекомендация пользователю: внимательно ознакомитесь с «Положением о гарантийном и сервисном обслуживании оборудования серии «Ятаган».

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение правил данной инструкции является нарушением эксплуатации оборудования, что автоматически влечет за собой снятие с гарантийного обслуживания.

| Наименование установки «Ятаган» | __________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| Серийный номер | __________________________________ |  |
| Дата выпуска | __________________________________ |  |
| Производительность по воздуху, не более (м³) | 1.0; 2.0; 3.0; 4.0. 1000; 2000; 3000; 4000. |
| Масса изделия, не более (кг) | 1.0; 2.0; 3.0; 4.0. 300; 450; 525; 700. |
| Максимальная потребляемая мощность из сети (в режиме воздухоподготовки) (в режиме газоочистки) | 1.0; 2.0; 3.0; 4.0. 0,25кВт; 0,25кВт; 0,25кВт; 0,5кВт. 0,8кВт; 1,6кВт; 2,4кВт; 3,2кВт. |
| Рабочее положение корпуса | горизонтально |  |
| Тип защиты установки | IP-54 |  |
| Напряжение | 220 В ± 10 % |  |
| Частота тока | 50 Гц |  |
| Ограничения по внешней температуре | от +5°С до +30°С |  |
| Максимальная относительная влажность внешнего воздуха, не более |  | 90% |
| Ограничения по температуре очищаемого воздуха |  | от +3°С до +250°С |
| Аэродинамическое сопротивление | не более 600 Па (начальное) 800 Па (конечное) |  |
| Рабочее давление сетевой воды | 3 бар |  |
| Сечения провода заземления, не менее | медь, 10 мм2 |  |

Комплектация оборудования:

- Газоконвертор «Ятаган SMOKE» (гидрофильтр, секция охлаждения и осушения воздуха, электростатическая секция).

- Щит управления.

Техническая документация:

- Инструкция пользователя.

- Инструкция по монтажу.

- Инструкция «Устройство и работа щита управления» (в приложении).

Примечание: Запасные части, расходные материалы и инструменты в комплект поставки не входят.

Воздухоочиститель прошел технический контроль заводом-производителем, передан заказчику в исправном состоянии и полной комплектации.

______________________________________/_________/

ФИО технического специалиста завода-производителя                        подпись

«____» ________________ 20_ _ г.                                                                                                         М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Гарантийный срок на оборудование «Ятаган» устанавливается 12 (двенадцать) месяцев со дня даты запуска оборудования, указанного в гарантийном талоне, но не более 14 (четырнадцати) месяцев со дня даты отгрузки оборудования, указанного в гарантийном талоне.

- Обслуживание по гарантии производится, если технический специалист завода-Производителя признал неисправность/поломку гарантийным случаем.

- Гарантийное обслуживание предоставляется, при условии:

3.1. 100% оплаты за оборудование.

3.2.  Правильного подбора оборудования согласно требованиям, установленным заводом-Производителем.

3.3. Монтажа или демонтажа сертифицированным техническим специалистом завода-производителя или авторизированного дилера в точном соответствии с технической документацией, разработанной и предоставленной заводом-производителем.

3.4. Ввода в эксплуатацию оборудования в присутствии и под контролем сертифицированного технического специалиста завода-производителя/авторизированного дилера.

3.5.   Эксплуатации оборудования в полном соответствии с технической документацией, разработанной и предоставленной заводом-производителем (ремонтные работы не являются стандартным обслуживанием).

3.6.  Проведения обязательного технического обслуживания (ТО). ТО должен производить сертифицированный специалист, отмечая данные в лист технического обслуживания, которые предоставляются по запросу.

3.7.   Полное и истинное заполнение всех данных в технической документации.

3.8.   Предоставление неисправного оборудования на территорию завода-производителя.

Подробная информация по гарантийному и сервисному обслуживанию представлена в «Положении о гарантийном и сервисном обслуживании оборудования серии «Ятаган» (см. на сайте www.yatagan.ru).

| Дата выдачи гарантийного талона __________________________________ Вид гарантии __________________________________ | Монтаж (дата) _______________________________ Название организации_________________________ Контактный телефон__________________________ |
| --- | --- |
| Название организации-покупателя: __________________________________ Адрес организации покупателя: __________________________________ Адрес установки оборудования: __________________________________ | Ввод в эксплуатацию__________________________ (дата) Название организации_________________________ Контактный телефон__________________________ Дополнительные условия (Договор) Поставьте печать организации, если был подписан договор дополнительных соглашений. Договор сохраняете до конца срока. М.П. |

Своей подписью подтверждаю, что ознакомлен со всеми правилами предоставленной инструкции на приобретенный мною воздухоочиститель «Ятаган SMOKE» и полностью их принимаю. Также подтверждаю, что оборудование поставлено и передано мне в рабочем состоянии и включает в себя весь необходимый комплект документов.

______________________________________/___________/

ФИО ответственного лица                                          подпись

«____» ________________ 20_ _ г.                                                                                                 М.П.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основные положения

- Оборудование соответствует требованиям технических условий ТУ 4860-001-0202754090-2016 и комплектам конструкторской документации.

- Материалы и комплектующие изделия соответствуют действующим на них стандартам или техническим условиям, что подтверждается клеймами, сертификатами, паспортами или другими документами предприятий-поставщиков.

- При ремонте оборудования особое внимание необходимо уделять соблюдению законов, постановлений, технических правил, стандартов и положений в действующей редакции:

- ГОСТ 12.3.019-80 «Правила технической эксплуатации электроустановок».

- «Правила устройств электроустановок 7.1.50 (ПУЭ)».

- Для правильной и безопасной эксплуатации оборудования предварительно внимательно ознакомьтесь с инструкцией, изучите и эксплуатируйте оборудование в соответствии с требованием завода-производителя.

- Проверьте комплектацию оборудования согласно паспорту оборудования на соответствие, заявленное заводом-производителем.

- Ввод в эксплуатацию и монтаж оборудования разрешено производить только сертифицированным специалистам (специалистам завода-производителя или сотрудникам, прошедшим обучение и получившими сертификат, а также авторизированным дилерам или сервисным центрам).

- Оборудование соответствует требованиям стандартов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации и СНГ.

ВНИМАНИЕ! Недопустимо эксплуатировать газоконвертор при неполной его комплектации.

- Проверьте, соответствует ли поставленная модель оборудования типу, требуемому для использования (данные паспорта и реальные условия).

- Не удаляйте и не повреждайте обозначения, заводские пломбы и надписи на оборудовании.

- При замене комплектующих изделий разрешается использовать только оригинальные запасные части, согласованные с заводом-производителем.

- Приобретателю газоконвертора «Ятаган» не разрешается вносить самостоятельные изменения в конструкцию оборудования.

- Утилизацию оборудования или его частей по окончании срока службы необходимо проводить с учетом требований охраны окружающей среды и законодательства РФ. Срок службы оборудования составляет не менее 10 лет (при условии соблюдения правил эксплуатации, указанной в данных инструкции).

- Завод-производитель не несет ответственности и не возмещает ущерб при несоблюдении:

- Условий, указанных в настоящей «Инструкции пользователя/ Руководстве по эксплуатации».

- Условий, указанных в «Инструкции по монтажу»;

- Нормативных актов и стандартов РФ.

- Оборудование предназначено для использования в кухнях, ресторанах, кафе.

- Во время разрешенных инструкцией ремонтных работ соблюдайте содержащиеся в данной инструкции указания по технике безопасности.

- Информирование пользователя о выявленных дефектах и причинах неисправностей

- производит сертифицированный специалист, осуществляющий диагностику, техническое обслуживание и ремонт, и внесший полученные данные в соответствующие «Листы» (представлены в данной инструкции).

- Техперсонал приобретателя должен быть проинструктирован об алгоритме своих действий (на предмет возникновении возможных технических неисправностей) и строго им следовать.

Меры безопасности

- При подготовке оборудования к работе и при их эксплуатации необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в:

- ГОСТ 12.4.021 – 75 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- Специалист, выполняющий гарантийное обслуживание оборудования, должен быть техническим специалистом завода-производителя или сертифицированным специалистом, т.е. специалистом, имеющим официальное разрешение завода-производителя (авторизированных дилеров или сервисных центров).

В гарантийное обслуживание входит:

  - Диагностики.

  - Запуск оборудования (включения и проверки работоспособности оборудования).

Первый запуск производится только техническим специалистом завода-производителя. Технический специалист имеет право отказать в первом запуске при обнаружении нарушения условий монтажа или иных нарушений, указанных в данной инструкции и «Инструкции по монтажу», предоставив письменное объяснение причины отказа. Второй вызов специалиста производится на платной основе, за исключением случая отмены запуска по вине завода-производителя.

  - Технического обслуживания (исключение: ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) пользователь может проводить самостоятельно в строгом соответствии с данной инструкцией (см. раздел «Правила технического обслуживания (ТО)»).

  - Ремонта. (исключение: возможны некоторые самостоятельные вмешательства пользователем (подробный перечень возможных ремонтных работ см. в разделе «Правила ремонта»).

- Процедура заземления корпуса. Вентиляционная система с установленным оборудованием должна иметь надежное заземление корпуса.

ВНИМАНИЕ! Правильное заземление является основным критерием успешности при установке и запуске оборудования. При неправильной установке заземления оборудование может выйти из строя при первом же включении, что автоматически исключает его гарантийное обслуживание. Для установки правильного заземления см. «Инструкцию по монтажу».

- Возможность замены материалов, сырья, покупных комплектующих изделий, предусмотренных чертежами и технологией, допускается при согласовании этой замены с техническим специалистом завода-производителя (см. «Положении о гарантийном и сервисном обслуживании оборудования серии «Ятаган»).

- Соблюдение техники безопасности. При испытаниях, наладке и работе установок их потенциально опасные технологические отверстия (входной и выходной патрубок) должны быть иметь надежное заграждение, чтобы исключить травмирование людей воздушным потоком. Съемные монтажные панели (крышки) при этом должны быть закрыты.

- Хранение и перемещение оборудования. Транспортировку рекомендуется осуществлять при благоприятных метеоусловиях (атмосферные осадки и повышенная влажность) и при температуре выше 0°С. Установки допускают транспортирование их всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими для конкретного вида оборудования.

Маркировка

На корпусе установки нанесена несмываемая отчетливая маркировка согласно ГОСТу 18620-86, а также требованиям конструкторской документации, содержащим:

- наименование оборудования и типа (с зарегистрированной торговой маркой «ЯТАГАН»);

- порядковый номер изделия по системе нумерации завода-производителя;

- фаза (сеть);

- частоту тока (Гц);

- исполнение (степень защиты);

- массу (кг).

- другие данные на усмотрение производителя.

ПОЛОЖЕНИЕ О

ГАРАНТИЙНОМ И СЕРВИСНОМ

ОБСЛУЖИВАНИИ

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ СЕРИИ «ЯТАГАН»

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Оборудование серии «Ятаган» - оборудование для очистки воздуха на промышленных предприятиях и предприятиях общественного питания, производимое под торговой маркой «Ятаган».

1.2. Газоконвертор – тип оборудования серии «Ятаган».

1.3. Завод-производитель - предприятие, которое производит оборудование «Ятаган» на основании патента на данное оборудование.

1.4. Авторизированный дилер — юридическое лицо, которому предоставлено право продавать и обслуживать оборудование серии «Ятаган» от имени завода-производителя.

1.5. Сертифицированный технический специалист – человек, который прошел специализированное обучение и получил официальное разрешение (сертификат) на обслуживание оборудования от завода-производителя.

1.6. Клиенты (покупатель оборудования серии «Ятаган») – лицо или группа лиц, которые заключили договор (поставки, дилерский, агентский или др.) с одним из авторизированных дилеров или с заводом-производителем.

1.7. Пользователь (конечный клиент) – предприятие, использующее оборудование в собственных целях.

1.8.   Гарантийный случай – выход оборудования из строя по вине завода-производителя.

1.9. Гарантийное обслуживание – безвозмездная диагностика и ремонт оборудования заводом-производителем, в течение гарантийного срока, согласно данному положению.

1.10. Гарантийный срок – период времени, в течение которого клиент имеет право на бесплатный гарантийный ремонт.

1.11. Сервисный центр – юридическое лицо, которое получило право от завода-производителя производить монтаж, обслуживать и ремонтировать оборудование серии «Ятаган».

1.12. Сервисное обслуживание – технические действия по предотвращению выхода из строя оборудования.

1.13. Техническое обслуживание (ТО) – обязательное специализированное обслуживание оборудования, которое должен производить сертифицированный технический специалист.

1.14. Техническая документация (ТД) – набор данных, который предоставляет завод-производитель клиенту. Эти данные являются неотъемлемой частью для обеспечения гарантийного и/или сервисного обслуживания. Перечень данных в ТД: паспорт оборудования, гарантийный талон, лист технического обслуживания, инструкции для пользователей и технических специалистов.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данный документ регулирует и определяет:

- Общие правила предоставления гарантийного и сервисного обслуживания.

- Условия предоставления гарантийного и сервисного обслуживания.

- Виды гарантийного и сервисного обслуживания.

- Правила оказания технической поддержки.

- Рекомендации клиентам.

2.1. Документ устанавливает правила взаимодействия завода-производителя оборудования серии «Ятаган» и клиента по вопросам исполнения гарантийных обязательств.

2.2. Данные правила обязательны для выполнения всеми клиентами, которые приобрели оборудование у завода-производителя или авторизированных дилеров торговой марки «Ятаган».

2.3. Гарантийное и сервисное обслуживание производится заводом-производителем или авторизированным дилером торговой марки «Ятаган» по правилам и на условиях, описанных в данном документе. Информацию по сервисному обслуживанию можно получить у технических специалистов завода-производителя.

2.4. Технические специалисты клиента могут пройти обучение, предоставляемое заводом-производителем.

2.5. Подбор оборудования должен производиться в соответствии с правилами завода-производителя. Ответственность за предоставление неверных данных лежит на клиенте.

2.6. Гарантийное обслуживание распространяется на оборудование и его комплектующие, предоставленные заводом-производителем или сервисным центром. Полный перечень всех гарантийных покрытий (модели и комплектующие) указаны в приложении данного положения.

2.7. Гарантийное обслуживание производится в соответствии с вариантом, выбранным клиентом (СТАНДАРТ, ПРОДЛЕННЫЙ КОНТРАКТ и РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ).

2.8. Технические документы, предоставленные заводом-производителем, являются обязательными данными, дающими право на проведение гарантийного обслуживания.

2.9. В случае нарушения правил текущего положения действие гарантии может быть прекращено заводом-производителем в одностороннем порядке с момента обнаружения этих нарушений, о чем производитель письменно информирует клиента.

2.10. Окончательное решение о гарантийном случае, о снятии с гарантии, признания случая НЕ гарантийным или о разрешении на продление гарантии принимается техническим специалистом завода-производителя. Его решение окончательное и пересмотру не подлежит.

2.11. Договор, подписанный клиентом, является доказательством принятия и согласия условий и требований, указанных в данном положении.

3. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1.  Гарантийный срок на оборудование «Ятаган» устанавливается 12 (двенадцать) месяцев со дня даты запуска оборудования, указанного в гарантийном талоне, но не более 14 (четырнадцати) месяцев со дня даты отгрузки оборудования, указанного в гарантийном талоне.

3.2. Обслуживание по гарантии производится, если технический специалист завода-производителя признал неисправность/поломку гарантийным случаем.

3.3. Гарантийное обслуживание предоставляется, при условии:

3.3.1. 100% оплаты за оборудование, т.е. сумма денег, выставленная заводом-производителем и переведённая клиентом на расчетный счет заводу-производителю.

3.3.2. Правильного подбора оборудования согласно требованиям, установленным заводом-производителем.

3.3.3. Монтажа или демонтажа сертифицированным техническим специалистом завода-производителя или авторизированного дилера в точном соответствии с технической документацией, разработанной и предоставленной заводом-производителем.

3.3.4. Ввода в эксплуатацию оборудования в присутствии и под контролем сертифицированного технического специалиста завода-производителя /авторизированного дилера.

3.3.5. Эксплуатации оборудования в полном соответствии с технической документацией, разработанной и предоставленной заводом-производителем (ремонтные работы не являются стандартным обслуживанием).

3.3.6. Проведения обязательного технического обслуживания (ТО). ТО должен производить сертифицированный специалист, отмечая данные в лист технического обслуживания, которые предоставляются по запросу.

3.3.7. Полное и истинное заполнение всех данных в технической документации.

3.3.8. Предоставление неисправного оборудования на территорию завода-производителя.

4. ВИДЫ ГАРАНТИИ

«Стандартная гарантия» - это гарантийное обслуживание, которое включено в базовую стоимость оборудования и предоставляется по умолчанию.

«Расширенная гарантия» - внесение дополнительных условий в гарантию по желанию Клиента, которые повышают обязательства завода-производителя. Стоимость гарантии определяется индивидуально в каждом случае.

«Продленный контракт» -  это гарантийное обслуживание, которое не входит в стоимость оборудования. Оформляется в связи с окончанием срока стандартной гарантии или при возобновлении гарантии. Продленный контракт действует на тех же условиях, что и «Стандартная гарантия».

4.1. СТАНДАРТНАЯ ГАРАНТИЯ.

4.1.1. Условия стандартной гарантии указаны в п. 3. данного положения.

4.1.2. Обязательным условия предоставления стандартной гарантии является письменное обращение по форме, которую можно получить у специалистов технического отдела завода-производителя, либо на сайте yatagan.ru или ятаган.рф Клиент получает ответ, что заявка «в работе», в течение 4-х часов.

Решение, вынесенное заводом-производителем, направляется клиенту не позднее 2-х рабочих дней, в зависимости от ситуации.

4.1.3. Для определения гарантийного/не гарантийного случая необходимо произвести диагностику оборудования. Предварительно клиент обязан представить данные по запросу специалиста технической поддержки (скан, фото и т.п.). Диагностику проводит сертифицированный технический специалист, при условии доставки оборудования на территорию завода-производителя или в сервисный центр. Если поломка произошла по вине завода-производителя – диагностика и ремонт производится бесплатно.

4.1.4. Гарантийные обязательства предусматривают следующие виды ремонта оборудования:

- замену запчастей/комплектующих,

- устранение недостатков (дефектов) изделия на территории завода-производителя или сервисного центра.

4.1.5. При наличии явных поломок по вине завода-производителя, гарантийные обязательства могут обеспечиваться дистанционно, т.е. путем предоставления новых запчастей для ремонта оборудования на месте, взамен предоставления неисправных деталей заводу-производителю. Либо клиент покупает неисправную деталь самостоятельно, предоставляя чек. Доставку в обе стороны и новую деталь оплачивает завод-производитель, при условии письменного согласования суммы за доставку и самой детали. Срок предоставления клиентом детали и чека - один месяц. В обратном случае – оплата за счет завода-производителя НЕ производится.

4.1.6. При невозможности произвести монтаж/демонтаж оборудования и доставить его на территорию заводу-производителю или в сервисный центр, организуется выезд сертифицированного специалиста на место нахождения оборудования. При этом стоимость выезда специалиста и командировочные (билет, питание, проживание) Клиент оплачивает самостоятельно.

4.1.7. Дефектные комплектующие изделия, подвергнувшиеся замене по гарантии, являются собственностью завода-производителя.

4.1.8. Замена неисправных частей в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока. Исключение: замена всего аппарата. В данном случае, решение принимается индивидуально, по ситуации.

4.1.9. Клиент производит монтаж/демонтаж и транспортировку оборудования (туда-обратно) своими силами и за свой счет.

4.1.10. Компенсация прямых и косвенных убытков НЕ предусмотрена.

4.1.11. Упущенная выгода за простой оборудования и т.п. НЕ оплачивается.

4.2. РАСШИРЕНАЯ ГАРАНТИЯ.

4.2.1. РАСШИРЕНАЯ ГАРАНТИЯ содержит любые параметры и условия гарантии по согласованию обеих сторон, которые закреплены договором и НЕ противоречат настоящему положению.

4.2.2. Получение РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИИ оплачивается отдельным счетом. Задать вопросы и уточнить цены можно у технического специалиста завода-производителя.

4.3. ПРОДЛЕННЫЙ КОНТРАКТ.

ПРОДЛЕННЫЙ контракт может быть как стандартной гарантией, так и расширенной.

Решение на предоставление продленной гарантии возможно при соблюдении следующих правил:

4.3.1.   Предоставление заполненных данных, указанных в сервисной книжке (гарантийный талон и талон сервисного обслуживания).

4.3.2. Диагностика техническими специалистами завода-производителя. Процедура осуществляется в двух вариантах на выбор клиентом:

- выезд специалиста на объект клиента,

- доставка оборудования на территорию завода-производителя.

4.3.3.  После проведения диагностики сертифицированным техническим специалистом, предоставляются варианты заключения договора на продление гарантии:

- Клиенту подтверждается продление гарантии,

- в случае, выявленных нарушений специалистом завода-производителя - обязательный ремонт и далее заключение продленного контракта.

4.3.4. Заключение продленного договора и все виды работ, для предоставления услуги осуществляются на платной основе и оплачивается отдельным счетом.

4.3.5. Продленный контракт вступает в силу только при 100% оплате, т.е. сумма денег, выставленная заводом-производителем и переведённая клиентом на расчетный счет заводу-производителю.

4.3.6. Разрешение на продление гарантии принимается техническим специалистом завода-производителя. Его решение окончательное и пересмотру не подлежит.

Все цены и консультацию по дополнительным услугам можно получить у сотрудников технической поддержки завода-производителя: по телефону: 8 (977) 885-58-05 , доб. 204  или по электронной почте предложений по работе оборудования и услуг: help@yatagan.ru

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантия утрачивается, и гарантийный ремонт НЕ производится в случаях:

5.1.   Неисполнения требований и нарушения правил данного положения, указанных в п. 3.3.1.-3.3.7.

5.2.  Умышленного или неумышленного обмана и предоставления ложных данных со стороны Клиента, при заполнении или предоставлении гарантийного талона или талона технического обслуживания, выявленного техническим специалистом завода-производителя.

5.3. Повреждения (любого вида: падение, удар, загрязнение, химические повреждения и т.п.) оборудования со стороны клиента (в том числе при транспортировке).

5.4. Независящими от завода-производителя, вызванными чрезвычайными ситуациями, природными стихиями и другими непредвиденными обстоятельствами (авария, взрыв, боевые действия и т.п.).

6. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

6.1. Работы по монтажу и демонтажу.

6.2. Стандартное обслуживание во время эксплуатации оборудование (мойка и чистка, замена расходных материалов).

6.3. Обязательное техническое обслуживание.

6.4. Диагностика и ремонт (кроме случаев, признанными гарантийными).

6.5. Перенастройку установки и вентиляционной системы под текущие внешние условия.

6.6. Выход из строя установки из-за поломок вентиляционной системы или её несоответствия требованиям завода-изготовителя.

6.7. Выезд уполномоченного сотрудника (не зависимо от местоположения клиента).

6.8. Доставка оборудования (транспортные услуги).

6.9. На иное оборудование и материалы. Кроме оборудования «Ятаган».

7. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. При осуществлении НЕ гарантийного сервисного обслуживания все расходы, включая расходы по транспортировке оборудования, несет клиент.

7.2. Завод-производитель на платной основе предоставляет следующие виды сервисных услуг:

7.2.1. Диагностика (по истечении гарантийного срока, при снятии или отказе признания случая гарантийным заводом-производителем). Бесплатную диагностику завод-производитель выполняет в случае, указанном в п. 4.1.3. и согласно условиям п. 2.

7.2.2. Монтаж/демонтаж,

7.2.3. Ввод в эксплуатацию (запуск),

7.2.4. Обязательное сложное техническое обслуживание,

7.2.5. Ремонт (по истечении, при снятии или отказа признания случая гарантийным заводом-производителем). Бесплатный ремонт завод-производитель выполняет в случае, указанном в п.4.1.3.-4.1.4. и  согласно условиям п. 2.

7.2.6. Диагностика и ремонт.

Согласно условиям гарантийных обязательств, указанных в п.2.

7.3. Дилер имеет право производить сервисные работы, пройдя обучение у специалистов завода-производителя. Исключение – обслуживание оборудования в ходе эксплуатации (ежедневная мойка и чистка оборудования, замена расходных материалов).

7.4. Выезд сотрудника на объект входит в сервисное обслуживание на платной основе.

Цены на сервисное обслуживание можно уточнить у технического специалиста завода-производителя.

Более подробно ознакомиться с условиями обучения можно у технического специалиста или на сайте YATAGAN.RU.

ВНИМАНИЕ! Предварительно ознакомьтесь со всеми техническими документами, предоставленные заводом-производителем, перед тем, как производить любые работы с оборудованием.

8. ПРАВИЛА РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

8.1. Клиенту:

8.1.1. Все обращения и данные должны быть переданы письменно («Форма Обращения»).

8.1.2. Подготовьте серийный номер и марку оборудования (все данные указаны в паспорте). Сотрудник техподдержки может запросить дополнительные данные по аппарату, указанные в технической документации.

8.1.3. Время работы: с понедельника по пятницу - с 8:00 до 17:00 (московское время).

8.1.4. Многоканальный телефон: 8 (977) 885-58-05 , доб. 204 .

8.1.5. Все разговоры записываются.

Все вопросы по монтажу, эксплуатации, ремонту, сервису и гарантии направляются только в техническую поддержку. Консультации производят исключительно технические специалисты.

8.2. Обязанности специалистов техподдержки:

8.2.1. Сотрудник даст ответ на письменный запрос в течение 4-х часов с момента получения письма.

8.2.2. После первого контакта, сотрудник должен написать решение по ситуации клиента в течение 2-х рабочих дней.

8.2.3. Сопровождать и консультировать клиента:

8.2.3.1. Информировать о ходе работ по выполнению заказа.

8.2.3.2. Подготовить все необходимые технические и бухгалтерские документы.

8.2.3.3. Информировать о документах, которые должен предоставить клиент при отгрузке оборудования.

8.2.3.4.  Направлять извещение о готовности к отгрузке оборудования.

8.2.3.5. Согласовать способ отгрузки и доставки продукции в соответствии с договором на поставку.

8.2.3.6. Согласовать время отгрузки и организовать погрузку.

8.2.3.7. Производить отгрузку продукции представителям.

8.2.3.8. Передать «под расписку» все необходимые технические и бухгалтерские документы.

8.2.3.9. Заботиться о сохранности и безопасности продукции во время погрузочных работ.

8.2.3.10. Контролировать и обеспечивать успешную доставку продукции на объект.

8.2.3.11. Согласовать и организовать проведение обучения и консультаций сотрудников клиента.

8.2.3.12. Проводить очное, заочное и письменное обучение.

8.2.3.13. Проводить очные, телефонные и письменные консультации по вопросам монтажа и обслуживания.

8.2.3.14. Предоставить запасные части и комплектующие для проведения гарантийного ремонта.

8.2.3.15. Продавать запасные части, комплектующие и расходные материалы.

8.2.3.16. Предоставить техническую и методическую документацию для проведения обслуживания.

Все данные клиенту направляются в ПИСЬМЕННОМ виде. Устные обращения не регистрируются и рассмотрению не подлежат.

Сотрудник технической поддержки должен убедиться в том, что клиент получил всю необходимую документацию и информацию (письменно), помог правильно установить оборудование и начать его эксплуатацию.

Мы всегда оказываем эффективную помощь нашим Клиентам, поэтому если Вы считаете, что сотрудники технической поддержки не оказали её должным образом, были некомпетентны или у Вас есть дополнительные пожелания, просим Вас присылать письма в свободной форме на почту  help@yatagan.ru

9. РЕКОМЕНДАЦИИ КЛИЕНТАМ

Дополнительно обращаем Ваше ВНИМАНИЕ на следующие моменты:

9.1. Заполняйте «Опросный Лист» в полном и точном соответствии с ситуацией на Вашем предприятии. Не правильный подбор оборудования является причиной сокращения или отказа в гарантийном обслуживании.

9.2. Перед тем, как приступать к практической работе с оборудованием - прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО все технические документы, которые предоставляет завод-производитель.

9.3. Сохраняйте всю техническую документацию и относитесь бережно к её месту хранения. Вам будет отказано во многих важных для вас услугах, если вы не сможете предъявить документ в аккуратном и актуальном виде.

9.4. Подтверждайте данные подписью и печатью уполномоченного лица организации Клиента, при заполнении технических документов. Без подписи и печати все данные теряют свою силу и считаются НЕ действительны.

9.5. Все решения принимает специалист завода-производителя, согласно данному Положению, его заключение окончательно и пересмотру не подлежит. Поэтому, не допускайте ошибок в обращении с оборудованием, это сложное техническое оснащение, требующее особый подход.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

РИС. 1. ГАЗОКОНВЕРТОР SMOKE 1.0-7.0

Особенности Smoke 1.0-7.0

Аппарат очистки воздуха от искр, сажи и дыма для мангалов, печей, коптильных камер и т.д. Это специальная модель для улавливания полимеризующихся и застывающих загрязнений.

Применяется в системах вентиляции зданий, предприятий общественного питания с температурой газов до 250 °С и используется только по назначению.

Устанавливается в уже существующую вентиляционную систему, и не имеет своего вентилятора.

Запрещено применять оборудование для сред, содержащих следующие примеси:

- Радиоактивные

- Клеящиеся

- Агрессивные

- Взрывчатые

Основными преимуществами оборудования является:

- Автоматизация блока охлаждения дымовых газов.

- Включение, выключение, регулирование расхода воды. Снижение расхода воды на охлаждение в 5÷10 раз.

- Автоматизация всех функций оборудования:

- Включение/выключение,

- Защита от перегрузки блоков питания,

- Контроль за температурой входящего воздуха,

- Пожарное отключение,

- Индикация режимов,

- Звуковая сигнализация.

- Установлены блоки высоковольтного питания с защитой от короткого замыкания.

Размеры

| Smoke | А, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм | Д, мм | Е, мм | Ж, мм | З, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 1000 | 1725 | 500 | 500 | 600 | 400 | 150 | 1550 | 300 |
| 2.0 | 1350 | 1775 | 650 | 700 | 800 | 600 | 200 | 1550 | 450 |
| 3.0 | 1700 | 1975 | 900 | 800 | 800 | 600 | 300 | 1650 | 525 |
| 4.0 | 1850 | 2025 | 950 | 900 | 1000 | 800 | 300 | 1700 | 700 |
| 5.0 | 3500 | 1750 | 1700 | 1200 | 1050 | 1000 | 350 | 1375 | 1000 |
| 6.0 | 4000 | 1900 | 2000 | 1375 | 1050 | 1000 | 425 | 1450 | 1250 |
| 7.0 | 4000 | 1900 | 2000 | 1375 | 1250 | 1200 | 425 | 1450 | 1400 |

РИС. 2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ГАЗОКОНВЕРТОРА

Оборудование представляет собой высокоэффективную установку комплексной очистки выбросов от печей, мангалов, коптильных камер и т.д., с системой замкнутой циркуляции охлаждающей воды в контуре высокого давления. Работа аппарата выглядит следующим образом: дымовые газы с температурой до 250°С от любого источника открытого огня попадают в приемную камеру установки через приемный фланец и проходят несколько стадий обработки:

- Прохождение воздуха через теплообменник установки. Происходит первичное гашение искр и горящих частиц.

- Прохождение воздуха через гидрофильтр. Происходит полное гашение искр и горящих частиц, улавливание жиров, дегтя, сажи и т.п., а также охлаждение газов до рабочей температуры 45°С.

- Повторное (перекрестное) прохождение воздуха через теплообменник. Происходит осушение воздушного потока путем подогрева через стенки теплообменника входящим потоком воздуха.

- Прохождение воздуха через электростатическую секцию. Происходит ионизация частиц загрязнений газовым разрядом с последующим их осаждением на электроде под действием электромагнитных сил.

РИС. 3. ОБОРУДОВАНИЕ В РАЗРЕЗЕ

- Секция подготовки входящих газов (первичное охлаждение).

- Секция гашения искр и пламени (вторичное охлаждение); улавливание жира, пепла, дегтя и т.п. (гидрофильтр).

- Секция осушки воздуха (подогрев).

- Секция электростатической очистки.

- Секция высоковольтного питания электростатической секции.

- Монтажная секция (гидравлическая аппаратура).

- Теплообменник (рекуператор).

- Дымоулавливающие кассеты (ДУК).

Режимы работы воздухоочистителя

- Режим воздухоподготовки и газоочистки.

Происходит подготовка и очистка потока воздуха от искр, сажи и дыма, полимеризующихся и застывающих загрязнений.

Порядок включения/выключения оборудования

- Порядок включение оборудования. См. инструкцию «Устройство и работа щита управления».

- Порядок выключение оборудования. См. инструкцию «Устройство и работа щита управления».

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Ежедневное техническое обслуживание оборудования производится техническим специалистом строго согласно данной «Инструкции пользователя».

Для обеспечения надежной и эффективной работы аппарата, повышения долговечности необходим правильный и регулярный технический уход. Устанавливаются следующие виды технического обслуживания:

- Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО).

- Техническое обслуживание №1 (ТО-1), производится раз в 3 месяца.

- Техническое обслуживание №2 (ТО-2), производится раз в 6 месяцев.

- Все виды технического обслуживания проводятся по графику.

- Уменьшать установленный объем и изменять периодичность технического обслуживания самостоятельно не допускается.

- Во время диагностики оборудования сертифицированный специалист может изменить сроки технического обслуживания. Определяющим фактором проведения необходимых или дополнительных работ, сроков проведения ТО-2 служит внешний вид комплектующих и работа оборудования при диагностике.

- Техническое обслуживание должно осуществляться строго согласно «Инструкции пользователя» или сертифицированными техническими специалистами (разрешение завода-производителя, авторизированный дилер или сервисный центр).

ВНИМАНИЕ! Техническое обслуживание №1 (ТО-1) и №2 (ТО-2) производиться ТОЛЬКО сертифицированными специалистами, т.е. сотрудниками, прошедшими обучение на заводе-производителе и получившими официальное разрешение на осуществление любых видов работ. ЕТО может производиться самостоятельно строго по «Инструкции пользователя» или сертифицированным специалистом.

Неправильная эксплуатация и обслуживание ведёт к снятию гарантийных обязательств (см. «Положение о гарантийном и сервисном обслуживании оборудования серии «Ятаган»).

ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЕТО)

(самостоятельное обслуживание)

- Визуальный осмотр аппарата на наличие протечек и механических повреждений (вмятины, оголенные/скрученные/ незафиксированные провода и т.п. недочеты).

- Проверка состояния резьбовых соединений.

- Проверка надежности заземления.

- Дверцы и съемные панели должны быть плотно закрыты.

- Визуальный осмотр щита управления (ТО по ЩУ проводить согласно инструкции «Устройство и работа щита управления».

- Слив воды в гидрофильтре.

- Промывка секции МГФ/МТО (гидрофильтра) аппарата.

ВНИМАНИЕ! В случае появления посторонних шумов, стуков или другой некорректной работы оборудования, выключить аппарат из сети и вызвать сертифицированного технического специалиста.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ №1 (ТО-1)

(обслуживание сертифицированным специалистом)

Вызвать сертифицированных технических специалистов:

- Провести диагностику.

- Произвести работы как при ежедневном техническом обслуживании (ЕТО).

- Осмотр стыков соединения с вентиляционными переходами и проверка их на герметичность.

- Осмотр приборов автоматики на возможные повреждения при последовательном включении установки.

- Проверка всех кабельных соединений согласно схеме подключения.

- Проверка датчиков уровня воды.

- Проверка датчиков температуры.

- Проверить на исправность средств индикации.

- Проверка работоспособности электромагнитных клапанов.

Примечание:

- Сроки проведения технического обслуживания могут изменяться, это зависит от состояния оборудования. Определяющим фактором проведения необходимых или дополнительных работ и сроков проведения ТО-2 служит решение, принятое сертифицированным техническим специалистом при диагностике ТО-1.

- Уполномоченный сотрудник, должен записывать все данные технического обслуживания в форму, приведенную в данной инструкции («Лист отметок ТО»).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ №2 (ТО-2)

(обслуживание сертифицированным специалистом)

Вызвать сертифицированных технических специалистов:

- Провести диагностику.

- Выполнить работы, проводимые при ТО-1.

- Изъять дымоулавливающие кассеты из корпуса установки и промыть их.

- Очистка внутренней полости аппарата от загрязнений.

- Проверка надежности крепления аппарата к гибким вставкам и строительной конструкции.

Примечание:

- Сроки проведения технического обслуживания могут изменяться, это зависит от состояния оборудования. Определяющим фактором проведения необходимых или дополнительных работ и сроков проведения ТО-2 служит решение, принятое сертифицированным техническим специалистом при диагностике ТО-1.

- Уполномоченный сотрудник, должен записывать все данные технического обслуживания в форму, приведенную в данной инструкции («Лист отметок ТО»).

График проведения технического обслуживания 1 и 2

Воздухоочистителя «Ятаган Smoke» 1.0-7.0

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид обслуживания | ТО-1* | ТО-1* | ТО-2* | ТО-1* | ТО-1* | ТО-2* | ТО-1* | ТО-1* | ТО-2* | ТО-1* | ТО-1* | ТО-2* |

Гарантий срок проведения технического обслуживания составляет 12 месяцев с момента запуска, но не более 14 месяцев с даты продажи, указанной в гарантийном талоне.

*ТО-1 проводится 1 раз в месяц.

*ТО-2 производится раз в 2 месяца.

Техническое обслуживание ТО-1 и ТО-2 осуществляется на основании заключения договора с заводом–производителем (условия договора).

ТО-1 и ТО-2 производится только техническими специалистами, прошедшими обучение на заводе-производителе и получившие официальное разрешение на обслуживание оборудования.

Все данные по ТО-1 и ТО-2 уполномоченный сотрудник записывает в «Лист отметок ТО».

При несоблюдении установленных правил проведения ТО и отсутствия соответствующих записей в «Листе отметок ТО», оборудование снимается с гарантии в одностороннем порядке.

ЛИСТ ОТМЕТОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ №1

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТО-1 Газоконвертора «Ятаган Smoke» 1.0-7.0 ДАТА «____»____________ ______г. ФИО____________________________ (сотрудник, проводивший ТО) Произведённые работы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________ /_______________/ подпись МП | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТО-1 Газоконвертора «Ятаган Smoke» 1.0-7.0 ДАТА «____»____________ ______г. ФИО____________________________ (сотрудник, проводивший ТО) Произведённые работы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /_______________/ подпись МП | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТО-1 Газоконвертора «Ятаган Smoke» 1.0-7.0 ДАТА «____»____________ ______г. ФИО____________________________ (сотрудник, проводивший ТО) Произведённые работы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /_______________/ подпись МП | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТО-1 Газоконвертора «Ятаган Smoke» 1.0-7.0 ДАТА «____»____________ ______г. ФИО____________________________ (сотрудник, проводивший ТО) Произведённые работы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /_______________/ подпись МП |
| --- | --- | --- | --- |

ЛИСТ ОТМЕТОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ №1

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТО-1 Газоконвертора «Ятаган Smoke» 1.0-7.0 ДАТА «____»____________ ______г. ФИО____________________________ (сотрудник, проводивший ТО) Произведённые работы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________ /_______________/ подпись МП | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТО-1 Газоконвертора «Ятаган Smoke» 1.0-7.0 ДАТА «____»____________ ______г. ФИО____________________________ (сотрудник, проводивший ТО) Произведённые работы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /_______________/ подпись МП | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТО-1 Газоконвертора «Ятаган Smoke» 1.0-7.0 ДАТА «____»____________ ______г. ФИО____________________________ (сотрудник, проводивший ТО) Произведённые работы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /_______________/ подпись МП | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТО-1 Газоконвертора «Ятаган Smoke» 1.0-7.0 ДАТА «____»____________ ______г. ФИО____________________________ (сотрудник, проводивший ТО) Произведённые работы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /_______________/ подпись МП |
| --- | --- | --- | --- |

ЛИСТ ОТМЕТОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ №2

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТО-2 Газоконвертора «Ятаган Smoke» 1.0-7.0 ДАТА «____»____________ ______г. ФИО____________________________ (сотрудник, проводивший ТО) Произведённые работы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________ /_______________/ подпись МП | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТО-2 Газоконвертора «Ятаган Smoke» 1.0-7.0 ДАТА «____»____________ ______г. ФИО____________________________ (сотрудник, проводивший ТО) Произведённые работы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /_______________/ подпись МП | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТО-2 Газоконвертора «Ятаган Smoke» 1.0-7.0 ДАТА «____»____________ ______г. ФИО____________________________ (сотрудник, проводивший ТО) Произведённые работы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /_______________/ подпись МП | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТО-2 Газоконвертора «Ятаган Smoke» 1.0-7.0 ДАТА «____»____________ ______г. ФИО____________________________ (сотрудник, проводивший ТО) Произведённые работы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /_______________/ подпись МП |
| --- | --- | --- | --- |

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В предоставленной ниже таблице можно найти советы по устранению некоторых ошибок.

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ | УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ |
| --- | --- | --- |
| Горит красная лампочка «НЕТ ПОТОКА». | К датчику, который отвечает за данную ошибку, подведена силиконовая трубка. Она может засориться или повредиться. | Нужно продуть её. При повреждении, можно самостоятельно приобрести аналог данной трубки и подсоединить её к датчику «НЕТ ПОТОКА». |
| Горит красная лампочка «ОТКРЫТА ДВЕРЬ». | Двери корпуса оборудования закрыты неплотно, либо присутствует помеха. | Проверить плотность закрытия двери, при необходимости – удалить помеху и плотно захлопнуть дверь. |
| При возникновении остальных ошибок, неисправностей, некорректной работы оборудования или посторонних запахов и шумов необходимо затушить мангал/плиту или др. тепловое профессиональное кухонное оборудование, выключить аппарат из сети и вызвать сертифицированного технического специалиста (либо получить консультацию у СТС по телефону/почте). Самостоятельное вмешательство и устранение ошибок ЗАПРЕЩЕНО! |  |  |

ПРАВИЛА РЕМОНТА

- Ремонт оборудования может производить только сертифицированные технические специалисты (обучение и официальное разрешение завода-производителя).

- Соблюдайте требования пожара- и электробезопасности.

- Не допускайте посторонних, при ремонте и во время работы оборудования.

- Не включайте оборудование при снятых элементах корпуса.

- Операции по ремонту и обслуживанию, при которых возможно соприкосновение с моющим гелем, необходимо проводить с использованием средств индивидуальной защиты (костюм, респиратор, химически стойкие перчатки и т.д.) ввиду высокой химической активности.

- Технические специалисты, выполняющие ремонтные работы, должны записывать все данные в соответствующие листы о проведенном ремонте.

ЛИСТ ОТМЕТОК О ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ

| ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ Газоконвертора «Ятаган SMOKE» 1.0-7.0 Наименование установки Ятаган ____________________________________ Серийный номер__________________________________________________ Дата выпуска____________________________ Дата диагностики______________________ Результат_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ремонтные работы___________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Название организации, проводившей ремонт_______________________ Дата «____»______________ ______г. ФИО_________________________________/_______________/ (сотрудник, проводивший ТО) подпись МП Гарантийный талон предназначен для доказательства действий проводимого ремонта (фото, скан). Талон извлекается и направляется заводу-производителю. Заполняется организацией, проводившей диагностику и ремонт оборудования. | ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ Газоконвертора «Ятаган SMOKE» 1.0-7.0 Наименование установки Ятаган ____________________________________ Серийный номер__________________________________________________ Дата выпуска____________________________ Дата диагностики______________________ Результат_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ремонтные работы___________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Название организации, проводившей ремонт_______________________ Дата «____»______________ ______г. ФИО_________________________________/_______________/ (сотрудник, проводивший ТО) подпись МП Гарантийный талон предназначен для доказательства действий проводимого ремонта (фото, скан). Талон извлекается и направляется заводу-производителю. Заполняется организацией, проводившей диагностику и ремонт оборудования. |
| --- | --- |

ЛИСТ ОТМЕТОК О ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ

| ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ Газоконвертора «Ятаган SMOKE» 1.0-7.0 Наименование установки Ятаган ____________________________________ Серийный номер__________________________________________________ Дата выпуска____________________________ Дата диагностики______________________ Результат_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ремонтные работы___________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Название организации, проводившей ремонт_______________________ Дата «____»______________ ______г. ФИО_________________________________/_______________/ (сотрудник, проводивший ТО) подпись МП Гарантийный талон предназначен для доказательства действий проводимого ремонта (фото, скан). Талон извлекается и направляется заводу-производителю. Заполняется организацией, проводившей диагностику и ремонт оборудования. | ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ Газоконвертора «Ятаган SMOKE» 1.0-7.0 Наименование установки Ятаган ____________________________________ Серийный номер__________________________________________________ Дата выпуска____________________________ Дата диагностики______________________ Результат_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ремонтные работы___________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Название организации, проводившей ремонт_______________________ Дата «____»______________ ______г. ФИО_________________________________/_______________/ (сотрудник, проводивший ТО) подпись МП Гарантийный талон предназначен для доказательства действий проводимого ремонта (фото, скан). Талон извлекается и направляется заводу-производителю. Заполняется организацией, проводившей диагностику и ремонт оборудования. |
| --- | --- |

ЛИСТ ОТМЕТОК О ПРОВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

| РЕМОНТ Газоконвертора «Ятаган SMOKE» 1.0-7.0 Дата диагностики______________________________________________ Результат______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гарантия Неисправность негарантийного характера Ремонтные работы______________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Название организации, проводившей ремонт_______________________ Дата «____»______________ ______г. ФИО_________________________________/_______________/ (сотрудник, проводивший ТО) подпись МП | РЕМОНТ Газоконвертора «Ятаган SMOKE» 1.0-7.0 Дата диагностики______________________________________________ Результат______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гарантия Неисправность негарантийного характера Ремонтные работы________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Название организации, проводившей ремонт_______________________ Дата «____»______________ ______г. ФИО_________________________________/_______________/ (сотрудник, проводивший ТО) подпись МП |
| --- | --- |

ЛИСТ ОТМЕТОК О ПРОВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

| РЕМОНТ Газоконвертора «Ятаган SMOKE» 1.0-7.0 Дата диагностики______________________________________________ Результат______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гарантия Неисправность негарантийного характера Ремонтные работы______________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Название организации, проводившей ремонт_______________________ Дата «____»______________ ______г. ФИО_________________________________/_______________/ (сотрудник, проводивший ТО) подпись МП | РЕМОНТ Газоконвертора «Ятаган SMOKE» 1.0-7.0 Дата диагностики______________________________________________ Результат______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гарантия Неисправность негарантийного характера Ремонтные работы________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Название организации, проводившей ремонт_______________________ Дата «____»______________ ______г. ФИО_________________________________/_______________/ (сотрудник, проводивший ТО) подпись МП |
| --- | --- |

FAQ

| ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ |
| --- | --- |
| Каковы сроки изготовления оборудования «Ятаган»? | Срок изготовления аппаратов обсуждается индивидуально. В среднем он составляет около 40 дней. |
| Каков гарантийный срок на продукцию «Ятаган» и ее срок службы? | 12 месяцев с момента запуска, но не более 14 месяцев с даты продажи, указанной в гарантийном талоне. |
| Как осуществляется гарантийное и послегарантийное обслуживание? | Гарантийное обслуживание включено в стоимость оборудования и производится специализированными сервисными службами. Подробная информация по гарантийному обслуживанию указана в «Положении о гарантийном и сервисном обслуживании» на сайте в разделе «Документация». |
| Что делать когда срок гарантии подходит к концу? | Заполнить форму обращения гарантийного обслуживания на сайте, в разделе «Документация». Отправить её по адресу help@yatagan.ru. Ждать ответ. Подробная информация по гарантийному обслуживанию указана в «Положении о гарантийном и сервисном обслуживании» на сайте в разделе «Документация». |
| В чём заключается преимущество продукции «Ятаган»? | Меньше стоимость, габариты и расходы при повышенной эффективности. |
| Каково назначение оборудования «Ятаган Smoke»? | «Ятаган Smoke» предназначен для полной очистки воздуха от выбросов от мангалов, печей и т.п. Установка эффективно удаляет из воздуха дым, неприятный запах, жир, деготь, искры, сажу и смолу. |
| Имеет ли оборудование необходимые сертификаты? | На «Ятаган» получены все необходимые сертификаты. Сертификаты размещены на сайте yatagan.ru в разделе «Сертификаты». По запросу клиента «Ятаган» может предоставить их вместе с технической документацией. |
| Входит ли доставка в стоимость оборудования? | Доставка осуществляется за счет покупателя. |
| Кто оплачивает доставку в случае, который относится к гарантийным? | В данном случае доставка также осуществляется за счет покупателя. |
| Из какого металла изготовлен «Ятаган Smoke»? | Из нержавеющей стали. |
| Как часто обслуживать, и кто это делает? | Обслуживание оборудования должно производиться только сертифицированными специалистами (сотрудники завода-производителя или сервисного центра). Периодичность обслуживания для каждого вида оборудования индивидуальна. Все данные указаны в данной инструкции пользователя. |
| Выделяется ли из установки «Ятаган» озон, и какова его концентрация? | Выделяющийся из оборудования озон не нарушает предельно допустимые концентрации. |
| Каковы требуемые параметры электропитания? | Питающее напряжение 220В. Частота питающего напряжения 50 Гц. |
| Что, кроме электричества, нужно для работы воздухоочистителя? | - Водоснабжение и водоотведение (холодная вода и канализация). - Правильное подключение заземления. Заземление должно соответствовать требования ПУЭ. |
| Как часто требуется обслуживание (очистка) газоразрядных ячеек? Возможно ли проведение этого обслуживания своими силами? | По мере загрязнения. В среднем раз в три месяца. Обслуживание оборудования производится сертифицированными техническими специалистами завода-производителя или сервисных центров. |
| Какие моющие средства используются для очистки газоразрядных ячеек? | Для их очистки используется «Ятаган-гель». Приобрести его можно у завода-производителя или сервисного центра. |
| ТО-1 предусмотрено один раз в месяц, но наша установка требует технического обслуживания уже через неделю. По какой причине? | Быстрое засорение аппарата может быть связано с высокой концентрацией входящих загрязнений, не рассчитанных на выбранный вами аппарат. |
| Куда можно устанавливать? | - Установка не имеет собственного вентилятора и предназначена для прямого монтажа в воздуховод. - Установка предназначена для работы только при разряжении. - Установка предназначена для внутреннего использования. При внешнем использовании, она должна быть защищена от попадания воды и переохлаждения защитным кожухом (термоукрытием). |
| Где можно увидеть работу аппаратов «Ятаган»? | В нашем демонстрационном зале и на действующих объектах. |
| Могу ли я получить документацию (инструкции, схемы) на мой аппарат в электронном виде? | На нашем сайте www.yatagan.ru Вы найдёте всю необходимую информацию. |

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

|  | - Запрещается располагать оборудование под углом. |
| --- | --- |
|  | - Запрещается включать оборудование в электросеть без заземления! Отсутствие заземления ведет к выходу аппарата из строя! |
|  | - Запрещается включать оборудование при снятых элементах корпуса. |
|  | - Запрещается использовать оборудование в помещениях с высокой влажностью. |
|  | - Запрещается располагать оборудование в помещениях с легковоспламеняющимися, взрывоопасными материалами, жидкостями и газами. |
|  | - Запрещается устанавливать вытяжной вентилятор ПЕРЕД оборудованием. |
|  | - Запрещается включать оборудование в режиме имитации работы узлов контроля (кроме случаев проверки правильности работы системы). |
|  | - Запрещается осуществлять транспортировку и хранение оборудование в не защищённых от природных явлений местах (мороз от -10, дождь, снег, и т.п.). |

ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЛДЬЗОВАТЕЛЕМ, ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРЯЕТ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА!

КОНТАКТЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,

140070, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,

ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ, ПОСЕЛОК ТОМИЛИНО,

УЛИЦА ГАРШИНА, ДОМ 11.

ТЕЛЕФОН: +7 (499) 110-43-24

ТЕЛЕФОН КРУГЛОСУТОЧНОЙ СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ:

8 (977) 885-58-05 , доб. 204

САЙТ:

www.yatagan.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛУГ:

help@yatagan.ru

Пожалуйста, присылайте Ваши пожелания на почту. Все запросы будут рассмотрены и Вами будет получен ответ.

Москва

Редакция от 01.04.2019