ООО ПФ « Техно-ТТ»

Местные вентиляционные отсосы(бескаркасные).

Паспорт

МВО-О2.ООО ПС

1. Назначение

Местные вентиляционные отсосы устанавливаются над оборудованием для улавливания избыточного тепла, влаги, продуктов сгорания и улучшения микроклиматических условий в рабочей зоне на предприятиях общественного питания.

Местные вентиляционные отсосы типа МВО изготавливаются с вытяжными  фильтрами – МСВ и с приточно-вытяжными фильтрами – МС.

2. Основные параметры и размеры.

Основные параметры и размеры должны соответствовать данным, указанным в табл. № 1.                                                                                                                          Табл.№ 1

| № п/п | Наименование параметра |  | Норма для типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВО-0,5 МС | МВО-0,5МСВ | МВО- 0,8 МС | МВО- 0,8 МСВ | МВО-1,0 МС | МВО-1,0МСВ | МВО-1,2 МС | МВО-1,2МСВ |  | МВО-1,6 МС | МВО-1,6МСВ |
| 1. | Полезная площадь , м² ± 0,01 | Рассеи-ватель | 0,045 | - | 0,078 | - | 0,1 | - | 0,123 | - |  | 0,168 | - |
|  |  | Вытяжной фильтр | 0,147 | 0,214 | 0,2547 | 0,372 | 0,326 | 0,477 | 0,398 | 0,582 |  | 0,729 | 0,796 |
| 2. | Сопротивление вытяжного фильтра при расходе воздуха 500м³/ч, кг/м², не более |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 |
| 3. | Габаритные размеры, мм -длина -ширина -высота |  | 500±3 700±3 580±3 | 500±3 700±3 580±3 | 800±3 700±3 580±3 | 800±3 700±3 580±3 | 1000±3 700±3 580±3 | 1000±3 700±3 580±3 | 1200±3 700±3 580±3 | 1200±3 700±3 580±3 | 1600±3 700±3 580±3 |  | 1600±3 700±3 580±3 |
| 4. | Масса, кг нетто, не более |  | 20 | 19 | 28 | 27 | 35 | 33 | 40 | 38 | 53 |  | 50 |

2.2. Условное обозначение  вентоотсоса

МВО - ___  ___

1      2

МВО- местный вентоотсос;

- Длина корпуса вентоотсоса:               0,6 – 600мм;

0,8 – 800мм;

1,0 – 1000мм;

1,2 – 1200мм;

1,6 – 1600мм;

- Назначение  фильтров:                       МС – приточно-вытяжные;

МСВ – вытяжные;

3.Комплект поставки

1.МВО-0,5 МС        - корпус L=500 – 1шт.

-Рассеиватель приточный 415х160 - 1 шт.

-Фильтр вытяжной   415х430 – 1 шт.

-Кронштейн  – 2 шт.

2.МВО-0,8 МС        - корпус L=800 – 1шт.

-Рассеиватель приточный 715х160 - 1 шт.

-Фильтр вытяжной   715х430 – 1шт.

-Кронштейн  – 2 шт.

3.МВО-1,0 МС        - корпус L=1000 – 1шт.

-Рассеиватель приточный 915х160 - 1 шт.

-Фильтр вытяжной   915х430 – 1шт.

-Кронштейн  – 2 шт.

4.МВО-1,2МС         - корпус L=1200 – 1шт.

-Рассеиватель приточный 550х160 - 2 шт.

-Фильтр вытяжной   550х430 – 2 шт.

-Кронштейн  – 2 шт.

5.МВО-1,6МС         - корпус L=1600 – 1шт.

-Рассеиватель приточный 415х160 - 1 шт.

-Рассеиватель приточный 550х160 - 2 шт.

-Фильтр вытяжной   415х430 – 1 шт.

-Фильтр вытяжной   550х430 – 2 шт.

-Кронштейн  – 3 шт.

6.МВО-0,5МСВ       - корпус L=500 – 1шт.

-Фильтр вытяжной   415х610 – 1 шт.

-Кронштейн  – 2 шт.

7.МВО-0,8МСВ       - корпус L=800 – 1шт.

-Фильтр вытяжной   715х610 – 1 шт.

-Кронштейн  – 2 шт.

8.МВО-1,0МСВ       - корпус L=1000 – 1шт.

-Фильтр вытяжной   915х610 – 1 шт.

-Кронштейн  – 2 шт.

9.МВО-1,2МСВ       - корпус L=1200 – 1шт.

-Фильтр вытяжной   550х610 – 2 шт.

-Кронштейн  – 2 шт.

10.МВО-1,6МСВ      - корпус L=1600 – 1шт.

-Фильтр вытяжной   415х610 – 1 шт.

-Фильтр вытяжной   550х610 – 2 шт.

-Кронштейн  – 3 шт.

4.Устройство вентотсосов

Местные вентотсосы  представляют собой вентиляционные короба пристенные .

Пристенные вентоотсосы крепятся к стене.

Конструкция вентотсоса типа МСВ оснащена устройством для вытяжной (лабиринтный фильтр)вентиляции, а в  вентотсосе типа МС совмещены устройства для приточной (рассеиватель) и вытяжной (лабиринтный фильтр) вентиляции.

Корпус, рассеиватели , фильтры  изготовлены из нержавеющей стали.

Фильтры, рассеиватели  устанавливаются в корпус без использования крепежных деталей и инструмента.

5. Рекомендации по монтажу

Местные вентотсосы могут соединяться между собой в единый пакет.    Конструкция  жалюзей рассеивателей предусматривает изменение направление потока воздуха за счет  установки рассеивателя при необходимости в одно из положений:

Поток воздуха идет параллельно потолку

Поток воздуха идет под углом 45° к потолку, вниз

6. Тара и упаковка

Вентотсосы поставляются упакованными в полиэтиленовую пленку.

7. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание и ремонт вентотсосов проводят слесари  3-4 разрядов. Необходимо  регулярно проверять надежность крепления вентотсосов .

Вытяжные фильтры вентотсосов  и жиросборники промывать не менее 1 раза в неделю.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.

Срок службы вентотсосов – 10 лет.

8. Свидетельство о приемке

Вентотсос марки МВО-1,0МСВ

соответствует техническим условиям_ТУ 5151-010-49889137-06

и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска

ООО ПФ «Техно-ТТ»

142450, Московская область, Ногинский р-н,

г. Старая Купавна,  а/я № 33

тел.(495)702-98-78;  E-mail: info@tehnott.ru

www.tehno-tt.ru

Продан______________________________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя   ________________________

9. Гарантия изготовителя (поставщика)

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев  со дня продажи ее через торговую сеть.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя,