ООО ПФ « Техно-ТТ»

Местные вентиляционные отсосы(бескаркасные).

Паспорт

МВО-О1.ООО ПС

1. Назначение

Местные вентиляционные отсосы устанавливаются над оборудованием для улавливания избыточного тепла, влаги, продуктов сгорания и улучшения микроклиматических условий в рабочей зоне на предприятиях общественного питания.

Местные вентиляционные отсосы типа МВО изготавливаются с вытяжными  фильтрами – МСВ и с приточно-вытяжными фильтрами – МС. Имеют два исполнения обычное и в форме короба.

2. Основные параметры и размеры.

2.1Основные параметры и размеры должны соответствовать данным, указанным в табл. № 1.

Табл.№ 1

| № п/п | Наименование параметра | Норма для типа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МВО-МС-П (К) | МВО- МСВ-П (К) | МВО-МС-Ц (К) | МВО- МСВ-Ц (К) |
| 1. | Кол-во фильтров | 1÷3 | 1÷3 | 2÷6 | 2÷6 |
| 2. | Сопротивление вытяжного фильтра при расходе воздуха 500м³/ч, кг/м², не более | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3. | Габаритные размеры,мм -длина ±3 -ширина ±3 -высота ±3 | 600;800;1000;1200;1400; 1600;1800;2000;2400. 800;1000;1200; 400 | 600;800;1000;1200;1400; 1600;1800;2000;2400. 800;1000;1200. 400 | 600;800;1000;1200;1600; 2000;2400;3000;3600. 1000;1200;1600;2000. 400 | 600;800;1000;1200;1600; 2000;2400;3000;3600. 1000;1200;1600;2000. 400 |
| 4. | Масса, кг нетто, не более |  |  |  |  |

2.2. Условное обозначение  вентоотсоса

МВО - ___  ___ - ___  ___  ______

1      2        3      4         5

МВО- местный вентоотсос;

- Длина корпуса вентоотсоса:               0,6 – 600мм;

0,8 – 800мм;

1,0 – 1000мм;

1,2 – 1200мм;

1,4 – 1400мм;

1,6 – 1600мм;

1,8 – 1800мм;

2,0 – 2000мм;

2,4 – 2400мм;

3,0 – 3000мм;

3,6 – 3600мм;

- Назначение  фильтров:                       МС – приточно-вытяжные;

МСВ – вытяжные;

- Ширина корпуса вентоотсоса:           0,8 – 800мм;

1,0 – 1000мм;

1,2 – 1200мм;

1,6 – 1600мм;

2,0 – 2000мм.

- Вид вентоотсоса:                                   П -  пристенный

Ц – центральный

- Форма

- -обычное

К- в форме короба

3.Комплект поставки:

1. - Корпус – 1шт.

2.  - Фильт приточный -___ шт.

3. - Фильтр вытяжной - ___  шт.

4. - Кран сливной 1/2"- ____ шт

5. - Трубка сливная       __

6. - Уголок для подвески ветоотсоса- ____ шт.

7. - Болт М6х16 -____ шт.

8. - Шайба 6 - ____ шт.

9. - Паспорт МВО-01.ОООПС - 1шт.

4. Устройство вентотсосов

Местные вентотсосы  представляют собой вентиляционные короба пристенные и центральные. Пристенные вентоотсосы крепятся к стене, а центральные к потолку.

Конструкция вентотсоса типа МСВ оснащена устройством для вытяжной (лабиринтный фильтр)вентиляции, а в  вентотсосе типа МС совмещены устройства для приточной (рассеиватель) и вытяжной (лабиринтный фильтр) вентиляции.

Облицовка, рассеиватели, фильтры  изготовлены из нержавеющей стали.

Фильтры, рассеиватели  устанавливаются в корпус без использования крепежных деталей и инструмента.

Торцы вентотсосов  закрепляются боковиной БСВ-1 из нержавеющей стали.

5. Рекомендации по монтажу

Местные вентотсосы могут соединяться между собой в единый пакет, не имеющий боковых перегородок, за счет чего при их соединении  образуется общий  воздухопровод: отдельно для вытяжной и отдельно для приточной секции.    Конструкция  жалюзей рассеивателей предусматривает изменение направление потока воздуха за счет  установки рассеивателя при необходимости в одно из положений:

- Поток воздуха идет параллельно потолку

- Поток воздуха идет под углом 45° к потолку, вниз

6. Тара и упаковка

Вентотсосы поставляются упакованными в полиэтиленовую пленку.

7. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание и ремонт вентотсосов проводят слесари  3-4 разрядов. Необходимо  регулярно проверять надежность крепления вентотсосов .

Вытяжные фильтры вентотсосов  и жиросборники промывать не менее 1 раза в неделю.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.

Срок службы вентотсосов – 10 лет.

8. Свидетельство о приемке

Вентотсос марки МВО-

соответствует техническим условиям_ТУ 5151-010-49889137-06

и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска

ООО ПФ «Техно-ТТ»

142450, Московская область, Ногинский р-н,

г. Старая Купавна,  а/я № 33

тел. (495) 702-98-78;  E-mail: tehnott@dio.ru

www.teхho.org

Продан______________________________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя   ________________________

9. Гарантия изготовителя (поставщика)

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев  со дня продажи ее через торговую сеть.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя,